АДМИНИСТРАЦИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕМЕНОВКА

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  НЕФТЕГОРСКИЙ

САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 10.12.2013г.                                                                            № 69

Об утверждении программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения Семеновка муниципального района Нефтегорский Самарской области на 2013-2016 годы и период до 2020года

В целях развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения Семеновка и в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Семеновка

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить программу комплексного развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения Семеновка муниципального района Нефтегорский Самарской области на 2013-2016 годы и период до 2020года

2.Опубликовать данное Постановление в газете «Семеновский вестник».

3.Контроль над выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Семеновка                                 А.П.Студеникин

ПРОГРАММА

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Семеновка муниципального района Нефтегорский Самарской области на 2013 – 2016 годы  и период до 2020 года

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. Введение | 4 |
| --- | --- |
| 2. Паспорт программы | 7 |
| 3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы с.п. Семеновка муниципального района Нефтегорский Самарской области. Программный документ | 10 |
| 3.1. Количественное определение перспективных показателей развития МО | 10 |
| 3.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы | 11 |
| 4. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения с.п. Семеновка муниципального района Нефтегорский Самарской области. Программный документ | 17 |
| 5. Перспективные показатели развития муниципального образования для разработки программы с.п. Семеновка муниципального района Нефтегорский Самарской области. Обосновывающие материалы. | 19 |
| 5.1. Характеристика сельского поселения Семеновка Нефтегорского муниципального района Самарской области | 19 |
| 5.2. Демографическая ситуация. Прогноз численности и состава населения | 21 |
| 5.3. Прогноз развития промышленности | 24 |
| 5.4. Прогноз развития застройки с.п. Семеновка | 25 |
| 6. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы с.п. Семеновка муниципального района Нефтегорский Самарской области. Обосновывающие материалы. | 35 |
| 6.1. Система водоснабжения сельского поселения Семеновка Нефтегорского муниципального района Самарской области. Прогноз спроса на услуги водоснабжения | 35 |
| 6.2. Система водоотведения сельского поселения Семеновка Нефтегорского муниципального района Самарской области. Прогноз спроса на услуги водоотведения | 43 |
| 6.3. Система теплоснабжения сельского поселения Семеновка Нефтегорского муниципального района Самарской области. Прогноз спроса на услуги теплоснабжения | 47 |
| 6.4. Система газоснабжения сельского поселения Семеновка Нефтегорского муниципального района Самарской области. Прогноз спроса на услуги газоснабжения | 56 |
| 6.5. Система электроснабжения сельского поселения Семеновка Нефтегорского муниципального района Самарской области. Прогноз спроса на услуги электроснабжения | 58 |
| 7. Финансовые потребности для реализации программы с.п. Семеновка муниципального района Нефтегорский Самарской области. Обосновывающие материалы | 61 |
| 7.1. Система водоснабжения сельского поселения Семеновка Нефтегорского муниципального района Самарской области. Финансовые потребности | 61 |
| 7.2. Система водоотведения сельского поселения Семеновка Нефтегорского муниципального района Самарской области. Финансовые потребности | 66 |
| 7.3. Система теплоснабжения сельского поселения Семеновка Нефтегорского муниципального района Самарской области. Финансовые потребности | 70 |
| 8. Организация реализации проектов программы с.п. Семеновка муниципального района Нефтегорский Самарской области. Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение). Обосновывающие материалы | 75 |
| 8.1. Оценка суммарных затрат на реализацию Программы | 75 |
| 8.2. Характеристика основных источников финансирования. Структура финансирования | 76 |
| 8.3. Механизм реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры с.п. Семеновка муниципального района Нефтегорский Самарской области | 77 |

# 1. Введение

# Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Семеновка Нефтегорского муниципального района Самарской области на 2013 – 2016 годы и период до 2020 года (в дальнейшем – Программа) разработана в соответствии с документами территориального планирования. Правовой основой для разработки Программы являются следующие нормативные документы:

- Федеральный закон от 30.12.2004 г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

- Градостроительный кодекс Российской Федерации.

- Приказ Министерства регионального развития РФ от 06 мая 2011года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

- Федеральный закон от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ГД «О теплоснабжении».

- Федеральный закон №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

- Закон Самарской области от 12 июля 2006 года № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области».

- Стратегия социально-экономического развития Самарской области на период до 2020 года, утвержденная постановлением Правительства Самарской области от 09 октября 2006 года № 129.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на перспективный период является важнейшим инструментом, обеспечивающим развитие коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышающим качество производимых для потребителей коммунальных услуг, а также способствующим улучшению экологической ситуации на территории муниципального образования и сельского поселения.

Программа, в частности, для муниципального образования является:

- инструментом комплексного управления и оптимизации развития системы коммунальной инфраструктуры, т.к. позволяет увязать вместе по целям и темпам развития все коммунальные системы района, выявить проблемные точки и в условиях ограниченности ресурсов оптимизировать их для решения наиболее острых проблем муниципального образования и сельского поселения;

- инструментом управления (в том числе посредством мониторинга) предприятиями всех форм собственности, функционирующими в коммунальной сфере, т.к. позволяет влиять на планы развития и мотивацию этих организаций в интересах муниципального образования, а также с помощью системы мониторинга оценивать и контролировать деятельность данных организаций;

- необходимой базой для разработки производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса (в дальнейшем ОКК), которые, в свою очередь, являются обоснованием для установления тарифов на коммунальные услуги;

- механизмом эффективного управления муниципальными расходами, т.к. позволяет выявить первоочередные задачи муниципального образования в сфере развития коммунальной инфраструктуры, а также выявить реальные направления расходов ОКК;

- необходимое условие для получения финансовой поддержки на федеральном и областном уровнях.

Программа направлена на осуществление надежного и устойчивого обеспечения потребителей коммунальными услугами надлежащего качества, снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечение коммуникациями коммунального характера земельных участков под застройку.

В основу формирования и реализации Программы положены следующие принципы:

- целепологания – мероприятия и решения Программы должны обеспечивать достижение поставленных целей;

- системность – рассмотрение Программы, как единой системы с учетом влияния разделов и мероприятий Программы;

- комплексность – формирование Программы во взаимосвязи с различными целевыми программами (на федеральном, областном, муниципальном уровнях), реализуемыми на территории муниципального образования и сельского поселения.

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, в части объектов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, а также объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых и жидких бытовых отходов.

Таким образом, Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Семеновка Нефтегорского муниципального района Самарской области представляет собой увязанный по целям, задачам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения и муниципального образования на период 2013 – 2020 года, а также содержит перспективные мероприятия, сроки которых могут быть изменены в силу объективных обстоятельств. Основополагающим аспектом Программы является система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры. Программой определены механизмы реализации основных ее направлений, ожидаемые результаты реализации Программы и показатели оценки эффективности мероприятий, включенных в Программу.

Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие, под которым предполагается обеспечение существенного прогресса в развитии основных секторов экономики, повышение уровня жизни и условий проживания населения, долговременная экологическая безопасность сельского поселения и прилегающих территорий, рациональное использование всех ресурсов, современные методы организации инженерных систем.

Программа в полной мере соответствует государственной политике в сфере реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации.

2. Паспорт программы.

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Семеновка муниципального района Нефтегорский Самарской области на 2013 – 2016 годы и период до 2020 года |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 30.12.2004 г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». - Градостроительный кодекс Российской Федерации. - Приказ Министерства регионального развития РФ от 06 мая 2011года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». - Федеральный закон от 23.11.2009 года № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». - Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ГД «О теплоснабжении». - Федеральный закон №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». - Закон Самарской области от 12 июля 2006 года № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области». - Стратегия социально-экономического развития Самарской области на период до 2020 года, утвержденная постановлением Правительства Самарской области от 09 октября 2006 года № 129. - Генеральный план сельского поселения Семеновка муниципального района Нефтегорский Самарской области. |
| Заказчик Программы | Администрация сельского поселения Семеновка муниципального района Нефтегорский Самарской области |
| Разработчик Программы | ООО «АФ «Регул ОЛЕВ» |
| Цели Программы | - Обеспечение потребителей всех категорий коммунальными услугами нормативного качества. - Эффективное функционирование систем коммунальной инфраструктуры. - Обеспечение доступной стоимости жилищно-коммунальных услуг нормативного качества. - Обеспечение надежной и стабильной поставки коммунальных ресурсов с использованием энергоэффективных технологий и оборудования. |
| Задачи Программы | - Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, повышение надежности и качества предоставляемых услуг. - Совершенствование финансово-экономических, договорных отношений в жилищно-коммунальном комплексе, обеспечение доступности для населения стоимости жилищно-коммунальных услуг. - Повышение операционной эффективности организаций коммунального комплекса (ОКК). |
| Исполнители Программы | Администрация сельского поселения Семеновка муниципального района Нефтегорский Самарской области, организации коммунального комплекса муниципального района Нефтегорский Самарской области, филиалы энергоснабжающих/энергосетевых организаций Самарской области. |
| Срок и этапы реализации Программы | Реализация Программы планируется на 2013-2020 годы, в том числе по этапам: 1 этап 2013-2016 г; 2 этап 2017-2020 г. |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования Программы – 5709,5 тыс. руб., в том числе за счет - средств бюджета сельского поселения Семеновка м.р. Нефтегорский – 57,1 тыс. руб. - средств бюджета м.р. Нефтегорский – 171,3 тыс. руб. - средств областного либо федерального бюджета – 570,9 тыс. руб. - средств иных источников – 4910,2 тыс. руб. |
| Целевые показатели Программы | По системам водоснабжения: - строительство новых водопроводных сетей Ду = 100 мм, протяженностью 1378 м.; - увеличение производительности системы водоснабжения на 182,39 м3/сут; - установка приборов учета водных ресурсов на водозаборных сооружениях, водоводах; - обеспечение требований к качеству воды, установленных СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». По системам водоотведения: - строительство водонепроницаемых выгребов для новой застройки; - улучшение экологической ситуации. По системам теплоснабжения: - увеличение мощности системы теплоснабжения на 1,259 Гкал/час. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Контроль за исполнением программы осуществляется на основании: Контроль за ходом реализации программных мероприятий и выполнением поставленных задач осуществляет координатор выполнения Программы – администрация сельского поселения Семеновка муниципального района Нефтегорский Самарской области. Юридические лица, эксплуатирующие системы коммунальной инфраструктуры на территории сельского поселения Семеновка муниципального района Нефтегорский Самарской области, осуществляют производственный контроль. |

# 3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы с.п. Семеновка муниципального района Нефтегорский Самарской области. Программный документ.

3.1. Количественное определение перспективных показателей развития МО.

К перспективным показателям развития муниципального образования относятся:

- динамика численности населения;

- динамика ввода, сноса и капитального ремонта многоквартирных домов;

- динамика частной застройки;

- площади бюджетных организаций;

- площади административно-коммерческих зданий;

- прогнозируемые изменения в промышленности на весь период разработки программы.

В данном подразделе Программы приведены перспективные показатели в количественном выражении. Обоснование их определения на основе проведенного анализа приведено в разделе 5 настоящей Программы «Перспективные показатели развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы с.п. Семеновка муниципального района Нефтегорский Самарской области. Обосновывающие материалы».

Таблица 3.1. Динамика численности населения.

| Показатель | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2016 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | прогноз |  |  |
| Численность населения (среднегодовая), чел. | 1037 | 1042 | 1091 | 1099 | 1117 | 1160 |

В рассматриваемом периоде изменения в сфере многоквартирных домов не предусмотрены.

Динамика частной жилой застройки.

Жилая застройка сельского поселения Семеновка представлена 258 одно и двухэтажными индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками (малоэтажные жилые дома, деревянно-панельной конструкции, обложенные кирпичом).

За последние 3 года жилые дома не сносились.

Общая площадь жилищного фонда составляет 20735 м2, в том числе государственный (муниципальный) фонд – 1937 м2, частный фонд – 18798 м2. Ветхий жилой фонд в сельском поселении Семеновка отсутствует.

Таблица 3.2. Прогноз ввода частной жилой застройки в 2013-2020 годах.

| Перспективные площадки по жилое строительство | Количество домов | Площадь зданий, м2 |
| --- | --- | --- |
| с. Семеновка, Площадка №1, 10 инд. ж. домов | 10 | 2000 |
| с. Семеновка, Площадка №2, 7 инд. ж. домов | 7 | 1400 |
| п. Новая Жизнь, Площадка №3, 5 инд. ж. домов | 5 | 1000 |
| п. Новая Жизнь, ул. Южная, 1 инд. ж .дом | 1 | 200 |
| Всего | 77 | 4600 |

Прогноз развития застройки общественно-делового назначения.

Общественный  центр сельского поселения Семеновка сформирован в селе Семеновка по улицам Центральная и Садовая, в центральной части села. Кроме того, в соответствии с радиусами обслуживания населения по территории административного центра размещаются объекты школьного образования, здравоохранения, бытового обслуживания и торговли.

В поселке Новая Жизнь общественно-деловой центр расположен на ул. Набережная в западной части поселка.

Проектом генерального плана предусматривается строительство до 2020 года в существующей застройке, согласно «Схеме территориального планирования муниципального района Нефтегорский Самарской области», следующих объектов:

- Дома культуры на 330 мест и спортивного зала на 240 м.кв площади пола в с. Семеновка по ул. Центральная;

- плоскостного сооружения, площадью 0,33 га. в с. Семеновка по ул. Центральная.

- Строительство магазина торговой площадью 70 м2 в с. Семеновка по ул. Садовая;

- Предприятия бытового обслуживания на 5 рабочих мест в с. Семеновка по ул. Садовая;

- Строительство комплексного предприятия коммунально-бытового обслуживания с прачечной на 40 кг белья в смену, химчисткой на 4 кг вещей в смену, баней на 10 мест в с. Семеновка по ул. Садовая.

- Строительство магазина торговой площадью 70 м2 в п. Новая Жизнь по ул. Зеленая.

Прогноз развития застройки промышленного и сельскохозяйственного  назначения.

Генеральным планом планируется:

- Реконструкция МТФ на 400 голов коров молочного направления п. Новая Жизнь (с.п. Семеновка), СПК Восток.

- Реконструкция фермы ОТФ с. Семеновка.

3.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы.

Подробное определение прогнозного спроса на коммунальные ресурсы производится в разделе 6 настоящей Программы. В настоящем разделе приводятся результирующие показатели прогнозного спроса на коммунальные услуги с разбивкой по их видам.

Прогноз спроса на услуги водоснабжения.

Таблица 3.3. Перспективные значения увеличения потребления воды в с.п. Семеновка.

| п.п | Площадки застройки | Кол-во потребителей, чел. | Ед. изм. | Уд. расход воды в сутки | Удельный показатель нагрузки по водопотреблению на хоз. питьевые нужды, м3/сут | Пожаротушение, м3/сут | Полив, м3/сут |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.Частнаяе жилая застройка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | с. Семеновка, Площадка №1, 10 инд. ж. домов | 30 | литр/чел в сутки | 240 | 7,2 | 54 |  | 2,10 |  |
| 1.2 | с. Семеновка, Площадка №2, 7 инд. ж. домов | 20 | литр/чел в сутки | 240 | 4,8 |  |  | 1,40 |  |
| 1.3 | п. Новая Жизнь, Площадка №3, 5 инд. ж. домов | 16 | литр/чел в сутки | 240 | 3,84 | 54 |  | 1,12 |  |
| 1.4 | п. Новая Жизнь, ул. Южная, 1 инд. ж .дом | 3 | литр/чел в сутки | 240 | 0,72 |  |  | 0,21 |  |
|  | ИТОГО по п.1 | 69 |  |  | 129,39 |  |  |  |  |
|  | 2.Сельхозпотребители |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | МТФ на 400 голов* | 400 | литр/голову | 132,5 | 53* |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по с.п. Семеновка |  |  |  | 182,39 |  |  |  |  |

* - Собственный источник.

Таблица 3.4. Прогноз спроса на услуги водоснабжения в с.п. Семеновка.

| п.п | Категория потребителей | Потребление воды в 2012 г., м3 | Потребление воды в 2016 г., м3 | Потребление воды в 2020 г., м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население (частная жилая застройка) | 46091 | 49331 | 52570 |
| 2 | Бюджетные организации | 375 | 375 | 375 |
| 3 | Административно-коммерческие здания и производственные объекты | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ИТОГО | 46466 | 49706 | 52945 |

Прогноз спроса на услуги водоотведения.

Таблица 3.5. Перспективные значения прироста услуг водоотведения в с.п. Семеновка.

| п.п | Площадки застройки | Кол-во потребителей, чел. | Ед. изм. | Уд. расход сточных вод в сутки | Удельный показатель нагрузки по водоотведению на хоз. питьевые нужды, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Частная жилая застройка |  |  |  |  |  |
| 1.1 | с. Семеновка, Площадка №1, 10 инд. ж. домов | 30 | литр/чел в сутки | 240 | 7,2 |
| 1.2 | с. Семеновка, Площадка №2, 7 инд. ж. домов | 20 | литр/чел в сутки | 240 | 4,8 |
| 1.3 | п. Новая Жизнь, Площадка №3, 5 инд. ж. домов | 16 | литр/чел в сутки | 240 | 3,84 |
| 1.4 | п. Новая Жизнь, ул. Южная, 1 инд. ж .дом | 3 | литр/чел в сутки | 240 | 0,72 |
|  | ИТОГО сточных вод в год, м3 |  |  |  | 6044,4 |

Таблица 3.6. Прогноз спроса на услуги водоотведения в с.п. Семеновка.

| п.п | Категория потребителей | Отвод сточной жидкости в 2012 г., м3 | Отвод сточной жидкости в 2016 г., м3 | Отвод сточной жидкости в 2020 г., м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население (частная жилая застройка) | 46091 | 49331 | 52570 |
| 2 | Бюджетные организации | 375 | 375 | 375 |
| 3 | Административно-коммерческие здания и производственные объекты | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ИТОГО | 46466 | 49706 | 52945 |

На данный момент 99% отведённой воды приходится на жилой сектор. К 2020 году данная структура отведённой воды от потребителей практически не измениться. Общее количество отведённой воды увеличится на 6,04 тыс. м3 в год.

Прогноз спроса на услуги теплоснабжения.

Таблица  3.7. Прирост тепловой нагрузки в зонах действия усадебной жилой застройки.

| Перспективные потребители тепловой энергии | Площадь зданий, м2 | Удельная тепловая нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| с. Семеновка, Площадка №1, 10 инд. ж. домов | 2000 | 0,30 |
| с. Семеновка, Площадка №2, 7 инд. ж. домов | 1400 | 0,21 |
| п. Новая Жизнь, Площадка №3, 5 инд. ж. домов | 1000 | 0,15 |
| п. Новая Жизнь, ул. Южная, 1 инд. ж .дом | 200 | 0,03 |
| Всего | 4600 | 0,70 |

Таблица  3.8. Прирост тепловой нагрузки административно-общественных зданий (бюджетных организаций).

| Перспективные потребители тепловой энергии | Удельная тепловая нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- |
| с. Семеновка |  |
| Дом культуры на 330 мест и спортивного зала на 240 м2 площади пола по улице Центральная | 0,3522 |
| Магазин торговой площадью 70 м. кв по улице Садовая | 0,0125 |
| Предприятие бытового обслуживания на 5 рабочих мест по улице Садовая | 0,031 |
| Комплексное предприятие коммунально-бытового обслуживания с прачечной на 40 кг белья в смену, химчисткой на 4 кг вещей в смену, баней на 10 мест | 0,076 |
| п. Новая Жизнь |  |
| Магазин торговой площадью 70 м. кв. по улице Зеленая | 0,0125 |
| Всего | 0,4842 |

Таблица 3.9. Прирост тепловой нагрузки сельскохозяйственных и производственных зданий.

| Перспективные потребители тепловой энергии | Удельная тепловая нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- |
| Строительство МТФ | 0,07425 |
| Всего | 0,07425 |

Таблица  3.10. Перспективные тепловые нагрузки в 2020 году с.п. Семеновка с разделением по объектам строительства.

| Потребители | Существующая удельная тепловая нагрузка, Гкал/ час | Прирост удельной тепловой нагрузки к 2020 г., Гкал/ час | Перспективная удельная тепловая нагрузка, Гкал/ час | Перспективный годовой отпуск тепла, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Административно-общественные здания | 0,374 | 0,4842 | 0,859 | 2091,5 |
| Многоквартирные здания | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Усадебная застройка | 3,15 | 0,70 | 3,850 | 9378,8 |
| Производственные и сельскохозяйственные предприятия | 0 | 0,07425 | 0,074 | 180,9 |
| Всего | 3,524 | 1,259 | 4,783 | 11651,2 |

Прогноз спроса на услуги газоснабжения.

Таблица 3.11. Расчет расхода газа на новое строительство, отдельно для каждого потребителя.

| N по ГП | Площадки | Кол-во жил. дом. | Расход газа м3/час |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На хозбыт. жил. дом. | в кач-ве топлива для . жил. дом. | На соцкульт-быт |
|  | Село Семеновка |  |  |  |  |
| 1,1 | Дом культуры со спортзалом |  |  |  | 55,25 |
| 1,2 | Магазин общей торговой площадью |  |  |  | 1,96 |
| 1,3 | Предприятие бытового обслуживания |  |  |  | 4,86 |
| 1,4 | Комплексное предприятие коммунально - бытового обслужив. с прачечной, химчисткой, баней |  |  |  | 11,92 |
| 1,5 | Площадка №1 | 10 | 3,25 | 23,20 |  |
| 1,7 | Площадка №2 | 7 | 2,54 | 16,24 |  |
|  | Итого |  | 119,2 |  |  |
|  | Поселок Новая Жизнь |  |  |  |  |
| 2,1 | Магазин общей торговой площадью |  |  |  | 1,96 |
|  | МТФ |  |  |  | 13,61 |
|  | Площадка №3 | 5 | 1,51 | 11,60 |  |
|  | Уплотнение существ. Застройки по ул.Южной | 1 | 0,70 | 2,32 |  |
|  | Итого |  | 31,71 |  |  |
|  | Итого по с.п. Семеновка |  | 150,93 |  |  |
|  | ТЭП |  | 0,2717 млн.м3/год |  |  |

Прогноз спроса на услуги электроснабжения.

Таблица 3.12. Расчет электрической мощности нового строительства.

| № п/п | Наименование нагрузок | Присоединенная мощность квт | Коэффициент одновременности и участия в максимум. | Максимальная мощность квт | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С.Семеновка Площадка №1 |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=10 1,7 17,0 | 1 | 17,0 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | Наружное освещение | 1 | 1 | 1 |  |
| 3 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 18,0 |  |
| 4 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,96 |  |  |
| 5 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  | 18,8 |  |
| 6 | Мощность трансформаторов |  |  | 1х100 кВА-1шт |  |
| 7 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,18 |  |  |
| 8 | Длина ВЛ-6кВ |  | 450м |  |  |
|  | Площадка N2 |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=7 1,7 11,9 |  | К существующим сетям | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | Дом культуры на 330м со спортзалом 240м2 | 164 | 1 | 164 |  |
| 3 | Мощность трансформаторов |  |  | 1х250 кВА-1шт по ул. Садовой |  |
| 4 | Длина ВЛ-6кВ |  | 500м |  |  |
| 1 | КБО с прачечной, химчисткой, баней | 40 | 1 | 40 |  |
| 2 | Магазин 70м2 | 16,1 | 1 | 16,1 |  |
| 3 | КБО на 5р.м | 7 | 1 | 7 |  |
| 4 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  | 63 | От существующей подстанции 805 с заменой тр-ра на 250 кВА |
|  | п. Новая Жизнь |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=6 1,7 10,2 |  |  |  |
| 2 | Магазин 70м2 | 16 |  |  | От существующей подстанции ТП-4003 с увеличением мощности до 250кВТ |

# 4. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения с.п. Семеновка муниципального района Нефтегорский Самарской области. Программный документ.

Капитальные затраты на реализацию всего комплекса мероприятий Программы на срок 2013-2020 составляют 5097,75 тыс. руб.

Таблица  4.1. Суммарные затраты по реализацию мероприятий Программы, тыс. рублей.

| Показатель | Сумма | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Капитальные затраты в т.ч. | 5097,75 | 458,6 | 1101,6 | 1101,6 | 1101,6 | 333,6 | 333,6 | 333,6 | 333,6 |
| по системе водоснабжения | 2450,0 | 368,8 | 368,8 | 368,8 | 368,8 | 243,8 | 243,8 | 243,8 | 243,8 |
| по системе водоотведения | 718,8 | 89,8 | 89,8 | 89,8 | 89,8 | 89,8 | 89,8 | 89,8 | 89,8 |
| по системе теплоснабжения | 1929,0 | - | 643,0 | 643,0 | 643,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Непредвиденные расходы | 509,8 | 45,9 | 110,2 | 110,2 | 110,2 | 33,4 | 33,4 | 33,4 | 33,4 |
| Управление Программой | 102,0 | 9,2 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| Итого затраты | 5709,5 | 513,6 | 1233,8 | 1233,8 | 1233,8 | 373,6 | 373,6 | 373,6 | 373,6 |

Общая смета затрат Программы рассчитывалась по базовым капитальным затратам, уточнение и проверка объективности которых в данной работе не производилась. Точный размер данных затрат рассчитывается в рамках инвестиционных и производственных программ коммунальных предприятий с.п. Семеновка Нефтегорского муниципального района. Дополнительно были учтены:

- непредвиденные  затраты, связанные с физически непредвиденными расходами и ростом цен, в размере 10% от величины капитальных затрат;

- затраты на управление Программы, в размере 2% от величины капитальных затрат.

На данный момент тарифы на услуги организаций коммунального комплекса с.п. Семеновка Нефтегорского района Самарской области не содержат инвестиционной надбавки, позволяющей финансировать из тарифов  строительство  и  (или) модернизацию систем коммунальной инфраструктуры.

Отсутствие информации о существующей доле затрат населения на ЖКУ и энергетические ресурсы, не позволяет произвести расчет возможности внедрения инвестиционной  надбавки в тарифе ОКК.

Учитывая низкий уровень доходов населения в сельском поселении Семеновка, при разработке Программы, было сделано допущение о невозможности финансирования мероприятий Программы за счет инвестиционных надбавок.

Исходя из рассмотренных ограничений по источникам финансирования  мероприятий Программы,  была определена структура финансирования. Основной смысл структуры заключается в финансировании мероприятий Программы в большей степени их внебюджетных источников  –  заемные средства (кредиты банков, лизинг) и средства энергосервисных компаний.

Таблица  4.2. Структура финансирования мероприятий Программы.

| Показатель | Сумма, тыс. руб. | Доля, % | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет Самарской области | 570,9 | 10 | 51,4 | 123,4 | 123,4 | 123,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 | 37,4 |
| Бюджет муниципального района Нефтегорский | 171,3 | 3 | 15,4 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 |
| Бюджет сельского поселения | 57,1 | 1 | 5,1 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| Фонд энергосбережения | 57,1 | 1 | 5,1 | 12,3 | 12,3 | 12,3 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| Заемные средства | 1427,4 | 25 | 128,4 | 308,4 | 308,4 | 308,4 | 93,4 | 93,4 | 93,4 | 93,4 |
| Энергосервисные компании | 3425,7 | 60 | 308,2 | 740,3 | 740,3 | 740,3 | 224,2 | 224,2 | 224,2 | 224,2 |
| ИТОГО | 5709,5 | 100 | 513,6 | 1233,8 | 1233,8 | 1233,8 | 373,6 | 373,6 | 373,6 | 373,6 |

5. Перспективные показатели развития муниципального образования для разработки программы с.п. Семеновка муниципального района Нефтегорский Самарской области. Обосновывающие материалы.

5.1. Характеристика сельского поселения Семеновка Нефтегорского муниципального района Самарской области.

Сельское поселение Семеновка, с административным центром в селе Семеновка входит в состав муниципального района Нефтегорский Самарской области, располагается в южно-восточной части области.

Сельское поселение Семеновка расположено в восточной части муниципального  района Нефтегорский на побережье реки Съезжая. Расстояние до областного центра - г. Самары  составляет - 95 км.

В состав сельского поселения входит два населённых пункта - село Семеновка и поселок Новая Жизнь.

Формирование села Семеновка относится к 19 веку. Первое упоминание о с. Семеновка приведено в книге «Сборник статистических материалов по Самарской губернии» от 1884 г.

Большая часть трудоспособного населения занята в сельскохозяйственной и животноводческой сфере, а также в сфере нефтедобычи и нефтепереработки.

Преобладающей национальностью сельского поселения являются – русские.

В настоящее время развитие сельского поселения Семеновка производится исходя из Генерального плана разработанного ГУП Самарской области «ТеррНИИгражданпроект» в 2012 году.

Природные ресурсы и климатические условия.

Сельское поселение Семеновка расположено в умеренно континентальном климатическом поясе. Зима длиться в среднем 5 месяцев. Самым холодным месяцем в году является январь со средней температурой воздуха -13-14 °С. Температура воздуха в зимние месяцы может понижаться до -30 °С. Максимальная температура воздуха летнего периода достигает +40°С.

Характерной особенностью климата является быстрое нарастание температуры воздуха весной. Наиболее теплый месяц в году июль.

Основным объектом гидрографической сети с.п. Семеновка является река Съезжая, пересекающая территорию сельского поселения в меридиональном направлении. Кроме того на территории сельского поселения расположено несколько крупных прудов. Также территорию сельского поселения пересекает сеть эпизодических водотоков в оврагах Бобрыкин и других.

На юге поселения расположено Нефтегорское (Кулешовский купол) месторождение нефти. Месторождение разрабатываемое.

Природные рекреационные ресурсы с.п. Семеновка представлены лесами, лесостепями, а также акваторией и прибрежными территориями р. Съезжая, озер, прудов, используемые жителями для отдыха и рыболовства.

Территория в границах проектирования в целом имеет спокойный рельеф, живописный ландшафт, благоприятные климатические условия, что делает возможным развитие разнообразных видов рекреации, оздоровления населения и туризма.

5.2. Демографическая ситуация. Прогноз численности и состава населения.

Численность населения сельского поселения Семеновка по данным на 01.01.2012 года составляет 1091 чел., в т.ч. в с. Семеновка – 862 чел., в п. Новая Жизнь – 229 чел.

Село Семеновка и поселок Новая Жизнь относятся к средним сельским населенным пунктам с численностью жителей от 200 до 1000 чел.

По данным 2010 года средний размер домохозяйства в Самарской области составляет 2,5 человека, в м.р. Нефтегорский – 2,6 человек. С учетом эффективности мероприятий по демографическому развитию Самарской области, а также с улучшением демографической ситуации в с.п. Семеновка, уменьшением коэффициента смертности и стабильно положительным сальдо миграции,  средний размер домохозяйства в перспективе может увеличиться до 3-х человек.

Для сельского поселения Семеновка, как и для района и области в целом, характерен процесс сокращения численности населения. Основной причиной естественной убыли населения района являются болезни системы кровообращения и новообразования.

В сельском поселении Семеновка на протяжении последних лет средние уровни рождаемости и смертности были примерно на одном уровне, однако несколько ниже средних показателей по сельским поселениям м.р. Нефтегорский Самарской области.

Миграционная ситуация в сельском поселении в 2012 году характеризовалась притоком населения. Основную часть мигрантов составляют люди трудоспособного возраста.

Основные показатели демографической ситуации в сельском поселении приведены ниже в таблицах 5.1-5.5.

Таблица 5.1. Динамика численности постоянного населения.

| Показатель | 01.01.2007 | 01.01.2009 | 01.01.2010 | 01.01.2011 | 01.01.2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.п. Семеновка | 934 | 1054 | 1032 | 1042 | 1091 |
| п. Новая Жизнь | 171 | 190 | 166 | 180 | 229 |
| с. Семеновка | 763 | 864 | 866 | 862 | 862 |

На протяжении рассматриваемого периода численность населения сельского поселения Семеновка муниципального района Нефтегорский Самарской области увеличивалась (за исключением 2010 года).

Таблица 5.2. Динамика уровня рождаемости.

| Год | Число родившихся (чел.) | Число родившихся на 1000 человек населения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сельское поселение Семеновка | Самарская область | Российская федерация |
| 2008 г. | 13 | 12,2 | 11,4 | 12,0 |
| 2009 г. | 6 | 5,7 | 11,5 | 12,3 |
| 2010 г. | 5 | 4,7 | 11,6 | 12,5 |
| 2011 г. | 9 | 8,6 | 11,5 | 12,6 |

Таблица 5.3. Динамика уровня смертности.

| Год | Число умерших (чел.) | Число умерших на 1000 человек населения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сельское поселение Семеновка | Самарская область | Российская федерация |
| 2008 г. | 7 | 7,1 | 15,3 | 14,5 |
| 2009 г. | 12 | 11,4 | 14,8 | 14,1 |
| 2010 г. | 7 | 6,6 | 15,2 | 14,2 |
| 2011 г. | 5 | 4,8 | 14,4 | 13,5 |

Таблица 5.4. Динамика коэффициента естественной убыли.

| Год | Коэффициент естественной убыли |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Сельское поселение Семеновка | Самарская область | Российская федерация |
| 2008 г. | 5,1 | -3,9 | -2,5 |
| 2009 г. | -5,7 | -3,3 | -1,8 |
| 2010 г. | -1,9 | -3,6 | -1,7 |
| 2011 г. | 3,8 | -2,9 | -0,9 |

Таблица 5.5. Состав населения на 2012 год.

| № п/п | Показатели | Количество, чел. | % от общей численности населения |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Дети: | 170 | 15,6 |
|  | до 6 лет | 75 | 6,9 |
|  | от 7 до 15 | 78 | 7,1 |
|  | от 16 до 17 лет | 17 | 1,6 |
| II. | Из общей численности населения: | 1091 | 100,0 |
| 1. | Население моложе трудоспособного возраста | 153 | 14,0 |
| 2. | Население трудоспособного возраста: | 648 | 59,4 |
|  | женщины от 16 до 54 лет | 352 | 32,3 |
|  | мужчины от 16 до 59 лет | 296 | 27,1 |
| 3. | Население старше трудоспособного возраста: | 290 | 26,6 |
|  | женщины старше 54 лет | 153 | 14,0 |
|  | мужчины старше 59 лет | 137 | 12,6 |

Таблица 5.6. Состав населения на 2020 год.

| № п/п | Показатели | Количество, чел. |
| --- | --- | --- |
| I. | Общая численность населения | 1160 |
| II. | Дети, в т.ч. в возрасте: | 180 |
|  | до 6 лет | 79 |
|  | от 7 до 15 | 83 |
|  | от 16 до 17 лет | 18 |
| III. | Население трудоспособного возраста | 689 |
| IV. | Население старше трудоспособного возраста | 309 |

Численность населения Самарской области за рассматриваемый период постепенно сокращалась. Подобная тенденция характерна для подавляющего большинства регионов и в целом для Российской Федерации.

Однако положительным фактором является уменьшение темпов убыли численности населения Самарской области. Причинами, как уже отмечалось, могут являться предпринимаемые государством меры по стимулированию рождаемости, повышению продолжительности жизни, регулированию миграционных процессов.

Характер изменения численности населения сельского поселения Семеновка муниципального района Нефтегорский Самарской области носит более неоднозначный характер.

На протяжении анализируемого периода количество рождений на 1000 человек (коэффициент рождаемости) постоянно сокращалось, но в 2011 году произошел всплеск рождаемости, аналогичный 2008 году. В результате в 2008 и 2011 годах коэффициент рождаемости превышал коэффициент смертности.

Таблица 5.7. Прогноз демографической ситуации в сельском поселении.

| Показатель | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2015 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | прогноз |  |  |
| Численность населения (среднегодовая), чел. | 1037 | 1042 | 1091 | 1099 | 1117 | 1160 |

Прогноз численности населения сельского поселения Семеновка муниципального района Нефтегорский Самарской области был проведен на основании перспективных показателей Генерального плана. Данный прогноз численности населения с.п. Семеновка рассчитан с учетом эффективности мероприятий по демографическому развитию Самарской области, а также с улучшением демографической ситуации в с.п. Семеновка, уменьшением коэффициента смертности и стабильно положительным сальдо миграции, с учетом территориальных резервов в пределах сельского поселения и освоения новых территорий, которые могут быть использованы под жилищное строительство.

5.3. Прогноз развития промышленности.

Генеральным планом с.п. Семеновка предусмотрена зона производственного использования представляющая собой совокупность производственных и коммунально-складских площадок, на которых расположены объекты по добыче и хранению нефти, коммунальные и складские объекты, объекты оптовой торговли, склады ГСМ, нефтебазы.

На территории сельского поселения Семеновка осуществляют хозяйственную деятельность сельхозпредприятия, КФХ, нефтегазодобывающее предприятие ОАО «Самаранефтегаз», ОАО «Росскат».

На территории с.п.Семеновка имеются объекты нефтедобычи, представленные нефтяными скважинами, пунктами налива нефти, пунктами сбора нефти со всей сопутствующей инженерной инфраструктурой.

Таблица 5.8. Объекты производственного использования сельского поселения Семеновка

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) | ХАРАКТЕР ПОИЗВОДИМОЙ ПРОДУКЦИИ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОАО «Росскат» | с.п.Семеновка, (2,7км) к северо-западу от с. Семеновка | Медная катанка, кабели для погружных насосов |
| 2 | ЗАО «Нефтегорский газоперерабатывающий завод» | с.п.Семеновка, (9км)к северо-западу от с. Семеновка | Переработка нефти, газа |
| 3 | ОАО «Самаранефтегаз» | с.п.Семеновка, (5км) к северо-западу от с. Семеновка | Добыча нефти и базы производственного обслуживания |
| 4 | ООО «Самараэлектросервис» | с.п.Семеновка, (15км) к северо-западу от с. Семеновка | Электроснабжение нефтескважин |
| 5 | ООО «Оренбургнефть» | с.п.Семеновка, (7км) к северу от с. Семеновка | Прокачка и очистка нефти |
| 6 | ОАО «Экология» | с.п.Семеновка, (6км) к северо-западу от с. Семеновка | Переработка и складирование бытовых отходов |
| 7 | ООО «Водоканал» | с.п.Семеновка (1км) к юго-востоку от с. Семеновка | Доставка воды |
| 8 | АБЗ | К северо-востоку от с. Семеновка |  |

Генеральным планом в срок до 2020 года производственные и коммунально-складские объекты на территории с.п. Семеновка не планируются.

Территории сельскохозяйственного использования.

Объекты сельскохозяйственного назначения  в с. Семеновка находятся в восточной и южной частях. В восточной части располагается действующие МТС, зернохранилище, зерноток, ангар для техники и гараж. В южной части села расположена не функционирующая на данный момент МТФ.

В п. Новая жизнь объекты сельскохозяйственного направления расположены в восточной части поселка и представлены действующим зерноскладом.

Таблица 5.9. Объекты сельскохозяйственного назначения сельского поселения Семеновка

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) |
| --- | --- | --- |
| 1 | МТС, ангар для техники, гараж | К востоку от с. Семеновка |
| 2 | Зернохранилище, зерноток | К востоку от с. Семеновка |
| 3 | МТФ | К югу от с. Семеновка |
| 4 | Зерносклад | К востоку от п. Новая Жизнь |

В соответствии со Схемой территориального планирования муниципального района Нефтегорский на территории сельского поселения Семеновка предусматривается развитие объектов сельскохозяйственного назначения: овцефермы (ОТФ) и молочно-товарной фермы (МТФ).

Существующую производственную площадку МТФ, расположенную в южной части села Семеновка планируется вынести, т.к. она частично расположена в водоохраной зоне р. Съезжая, частично прилегает непосредственно к жилой зоне и является источником загрязнения окружающей среды. Территорию площадки МТФ необходимо рекультивировать. Генеральным планом предусматривается строительство МТФ на территории с.п. Семеновка в 1 км на юго-запад от с. Семеновка.

Генеральным планом предусматривается строительство МТФ на 400 голов коров молочного направления на юго-востоке в границах поселка Новая Жизнь.

5.4. Прогноз развития застройки с.п. Семеновка.

Прогноз развития жилищного фонда.

Жилая застройка сельского поселения Семеновка представлена 258 одно- и двухэтажными индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками (малоэтажные жилые дома, деревянно-панельной конструкции, обложенные кирпичом) и двухквартирными жилыми домами с 93 квартирами.

За последние 3 года жилые дома не сносились.

Общая площадь жилищного фонда составляет 20735 м2, в том числе государственный (муниципальный) фонд – 1937 м2, частный фонд – 18798 м2. Ветхий жилой фонд в сельском поселении Семеновка отсутствует.

Таблица 5.9. Характеристика жилищного фонда по этажности

| № № п/п | Наименование | На 01.01.2012 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Средний размер семьи, чел. | 3 |
| 2 | Общий жилой фонд, м2 общ. площади, в т.ч. | 20735 |
|  | государственный (муниципальный) | 1937 |
|  | частный | 18798 |
| 3 | Общий жилой фонд на 1 жителя, м2 общ. площади | 20,19 |
| 4 | Ветхий фонд | 0 |

Таблица 5.10. Характеристика жилищного фонда по типам застройки

| №№пп | Наименование | Кол-во домов, шт. | Общая площадь, тыс.м2 | % от общей площади |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индивидуальная застройка | 258 | 20735 | 100 |
| 2 | Секционная застройка | -- | -- | -- |
| 3 | Блокированная застройка | -- | -- | -- |
| 4 | Всего: | 258 | 20735 | 100 |

Развитие жилищного фонда в рассматриваемый период планируется на свободных участках в существующих границах села Семеновка и поселка Новая Жизнь. Предполагается застройка одно-двухквартирными 1-2 этажными жилыми домами с хозяйственными постройками на участках, предназначенных для садоводства, огородничества, а также для содержания скота, в разрешенных случаях, с приусадебными земельными участками.

Размеры приусадебных земельных участков прогнозируемых в соответствии с Генеральным планом приняты в соответствии с Решением Совета Депутатов муниципального образования Нефтегорский район №237 от 26 ноября 2007 года  «Об утверждении предельных размеров земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность из земель, находящихся в государственной и муниципальной собственности на территории Нефтегорского района», для индивидуального жилищного строительства в размере 0,25 га – 0, 07 га (для расчётов размер участка принят 2000 кв.м).

Так как в сельской малоэтажной, в том числе усадебной жилой застройке, расчётные показатели жилищной обеспеченности не нормируются, для расчёта общей площади проектируемого жилищного фонда условно принята общая площадь индивидуального жилого дома на одну семью - 200 кв.м.

Состав семьи в м.р. Нефтегорский на перспективное строительство принят – 3 человека.

В рассматриваемый период в существующих границах сельского поселения Семеновка предусматриваются 3 площадки под малоэтажное жилищное строительство. Исходя из прогноза роста численности населения по с.п. Семеновка  к 2020 году до величины в 1160 человек, был произведен расчет количества частной жилой застройки.

с. Семеновка

ПЛОЩАДКА №1 расположена в северной части села.

Планируется размещение 10 индивидуальных жилых домов;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит - 2000 м2;

Расчётная численность населения ориентировочно составит - 30 человек.

Площадка №1 планируется на территории разрушенной ОТФ, требуется рекультивация территории.

ПЛОЩАДКА №2 расположена в юго-восточной части села.

Планируется размещение ориентировочно 7 усадебных жилых домов;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит - 1400 м2;

Расчётная численность населения ориентировочно составит – 20 человек.

Итого на свободных территориях в границах села Семеновка планируется:

Планируется размещение – 17 усадебных участков;

Площадь жилищного фонда составит 3400 м2;

Расчетная численность населения ориентировочно составит – 50 человек.

п. Новая Жизнь

ПЛОЩАДКА №3  расположена в северо-западной части  села.

Планируется размещение 5 индивидуальных жилых домов;

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит - 1000 м2;

Расчётная численность населения ориентировочно составит - 16 человек.

За счет уплотнения существующей застройки планируется строительство:

В центральной  части села по ул. Южной строительство индивидуальных жилых домов – 1  участок;

Площадь жилого фонда составит ориентировочно - 200 кв.м;

Расчётная численность населения составит 3 человека.

Итого на свободных территориях в границах поселка Новая Жизнь и за счет уплотнения существующей застройки планируется:

Планируется размещение – 6 усадебных участков;

Площадь жилищного фонда составит 1200 м2;

Расчетная численность населения ориентировочно составит – 19 человек.

Всего по генеральному плану в с.п. Семеновка до 2020 г. планируется увеличение:

Общее планируемое количество участков – 23 шт.;

Общая площадь жилого фонда планируемой индивидуальной жилой застройки с учётом существующего (20735  м2) и проектируемого (4600 м2) составит – 25335 м2;.

Численность населения: с учётом существующего (1091 чел.) и проектируемого (69 чел.) составит 1160 человек;

Средняя обеспеченность жилищным фондом: 21,84 кв.м /чел.

Прогноз развития застройки общественно-делового назначения.

Общественный  центр сельского поселения Семеновка сформирован в селе Семеновка по улицам Центральная и Садовая, в центральной части села. Кроме того, в соответствии с радиусами обслуживания населения по территории административного центра размещаются объекты школьного образования, здравоохранения, бытового обслуживания и торговли.

В поселке Новая Жизнь общественно-деловой центр расположен на ул. Набережная в западной части поселка.

Таблица 5.11 Существующие объекты общественно-делового назначения.

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № дома) | МОЩНОСТЬ (ВМЕСТИМОСТЬ) | Единицы измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты учебно-образовательного назначения |  |  |  |  |
| Детские дошкольные учреждения (общего типа, специализированного, оздоровительного и др.) |  |  |  |  |
| 1 | Детский сад | с. Семеновка, ул. Садовая 3 | 35 | место |
| Общеобразовательные учреждения |  |  |  |  |
| 2 | Семеновский филиал МОУ СОШ №2 г.Нефтегорска | с. Семеновка, ул. Садовая,8 | 150 уч | учащиеся, место |
|  | Объекты здравоохранения |  |  |  |
| 3 | ФАП | с. Семеновка, ул. Садовая, 10 | 18 | Место, посещение в смену, объект |
| 4 | ФАП | с. Новая Жизнь, | 4 |  |
| Объекты спортивного назначения |  |  |  |  |
| 5 | Спортзал | с. Семеновка, ул. Садовая, 8 | 200 м2 | га (открытые спортивные площадки), м2 площади пола (спортивные залы) |
| 6 | Стадион | с. Семеновка, ул. Садовая | 0,33 |  |
| 7 | Хоккейный корт | С. Семеновка, ул. Центральная | 0,24 |  |
| Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |  |
| 8 | Клуб | с. Семеновка, ул. Центральная, 56 | 170 мест |  |
| 9 | Клуб | с. Новая Жизнь, ул. Набережная, 50 | 50 мест |  |
| 10 | Библиотека | с. Семеновка, ул. Центральная, 56 | 10 тыс. ед. хран |  |
| 11 | Библиотека | с. Новая Жизнь, ул. Набережная, 50 | 4,5 тыс. ед. хран |  |
| Объекты торгового назначения |  |  |  |  |
| 12 | Магазин | с. Семеновка, ул. Садовая, 14 | 120 | м2 торговой площади |
| 13 | Магазин | с. Новая Жизнь, ул. Придорожная, 2 | 32 |  |
| 14 | Магазин | с. Семеновка, ул. Новая, 44 | 12 |  |
| Объекты общественного питания |  |  |  |  |
| 15 | Столовая | с. Семеновка, ул. Центральная, 85 | 120 | место |
| Объекты общественного и административного назначения |  |  |  |  |
| 16 | Администрация сельского поселения | с. Семеновка, ул. Специалистов, 1 | 7 | рабочее место |
| 17 | КФХ «Васелина» | п. Новая жизнь, ул. Зеленая 38 |  |  |
| 18 | КФХ «Березка» | С. Семеновка, ул. Специалистов 6 |  |  |
| Объекты связи и кредитно-финансовые учреждения |  |  |  |  |
| 19 | Почтовое отделение | с. Семеновка, ул. Специалистов, 1 | 2 | операционная касса (место) |
| Объекты культового назначения |  |  |  |  |
| 20 | Храм во имя преп. Александра Свирского | с. Семеновка, ул. Центральная | 60-80 кв.м |  |
| Объекты отдыха и туризма |  |  |  |  |
| 21 | Парк | с. Семеновка | 1,41 | га |

Существующая обеспеченность объектами культурно-бытового обслуживания не удовлетворяет потребности населения и не соответствует «Региональным нормативам градостроительного проектирования Самарской области». Расчет процента обеспеченности населения основными объектами культурно бытового назначения представлен ниже.

Таблица 5.12. Существующая обеспеченность жителей сельского поселения Семеновка объектами социального и культурно-бытового обслуживания (по состоянию на начало 2012 года).

| №№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМ. | Нормативная обеспеченность на 1 тыс.чел. | Расчётная мощность объектов | Существующая мощность объектов | Процент обеспеченности, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Учреждения народного образования |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Детские дошкольные учреждения | место | 70% детей дошкольного возраста (75 детей) | 53 | 35 | 66 |
| 1.2 | Общеобразовательные школы | учащиеся | 100% охват детей неполным средним образованием (I-IX классы- 78 чел.) и 75% детей – средним образованием (X-XI классы –17чел.) | 91 | 150 | 165 |
| 1.3 | Внешкольные учреждения | место | 10% от общего числа школьников | -- | -- | -- |
| 2 | Учреждения здравоохранения: |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Офис врача общей практики | посещ. в смену | по заданию на проектирование | -- | -- | -- |
| 2.2 | Фельдшерско-акушерский пункт села | койка | по заданию на проектирование | -- | 22 | -- |
| 2.3 | Аптеки | объект | по заданию на проектирование | -- | -- | -- |
| 3 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Плоскостные физкультурно-спортивные сооружения | га | на 1 тыс. жителей (0,7-0,9) | 0,8 | 0,6 | 75 |
| 3.2 | Спортивные залы | м2площади пола | 200 | 218 | 200 | 92 |
| 3.3 | Бассейны | м2 зеркала воды | по заданию на проектирование | -- | -- | -- |
| 4 | Учреждения культуры и искусства: |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Клубы сельских поселений | посетительское место | 300 | 327 | 220 | 67 |
| 4.2 | Библиотеки сельских поселений | тыс. ед. хранения чит. место | 5 4 | 5,5 5 | 14,5 -- | 264 0 |
| 5 | Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Магазины* | м2 торг. площади | 237 | 260 | 164 | 63 |
| 5.2 | Предприятия общественного питания | место | 40 | 44 | 120 | 273 |
| 5.3 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 6 | 7 | нет | 0 |
| 5.4 | Прачечные (самообслуживания) | кг белья в смену | 30 | 33 | нет | 0 |
| 5.5 | Химчистки | кг вещей в смену | 1,5 | 2 | нет | 0 |
| 5.6 | Бани | место | 7 | 10 | нет | 0 |
| 6 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Гостиница | место | по заданию на проектирование | -- | нет | -- |

В целом процент обеспеченности жителей объектами обслуживания достаточно высок, даже с учётом увеличения численности населения мощность ряда объектов превышают необходимые нормативные требования.

Для учащихся, проживающих на расстоянии свыше 1 км от учреждения образования, необходимо организовывать транспортное обслуживание.

Таблица 5.13. Прогнозная обеспеченность жителей сельского поселения Семеновка объектами социального и культурно-бытового обслуживания (по состоянию на 2020 год).

| №№ | Наименование | Ед. изм. | Нормативная обеспеченность на 1 тыс.чел. |  |  | Необходимая мощность объектов | Существующая мощность объектов | Необходимая мощность объектов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Учреждения народного образования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Дошкольные образовательные учреждения | место |  | 70% детей дошкольного возраста (79 чел.) | 55 |  | 35 |  | 20 |  |  |
| 1.2. | Общеобразовательные учреждения | учащиеся |  | 100% детей от 7 до 15 лет (83 чел.) | 97 |  | 150 |  | 0 |  |  |
|  |  |  |  | 75% детей от 16 до 17 лет (18 чел.) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Внешкольные учреждения | место |  | 10% детей от общего числа школьников | 10 |  | - |  | 10 |  |  |
| 2 | Учреждения здравоохранения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | ФАП | объект |  | по заданию на проектирование | -- |  | 2 |  | -- |  |  |
| 2.2. | Аптеки | объект |  | по заданию на проектирование | -- |  | -- |  | -- |  |  |
| 3 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Плоскостные физкультурно-спортивные сооружения | га |  | на 1 тыс. жителей (0,7-0,9) | 0,81 |  | 0,57 |  | 0,24 |  |  |
| 3.2. | Спортивные залы | м2 площади пола на 2 тыс. жителей |  | 540 | 313 |  | 200 |  | 113 |  |  |
| 3.3. | Бассейны | м2 зеркала воды |  | по заданию на проектирование | -- |  | -- |  | -- |  |  |
| 4 | Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Клубы сельских поселений | посетительское место |  | 300 | 348 |  | 220 |  | 128 |  |  |
| 4.2. | Библиотеки сельских поселений | тыс. ед.хранения |  | 5 | 5,8 |  | 14,5 |  | 0 |  |  |
|  |  | чит. место |  | 4 | 5 |  | 0 |  | 5 |  |  |
| 5 | Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Магазины | м2 торг. площади |  | 237 | 275 |  | 164 |  | 111 |  |  |
| 5.2. | Предприятия общественного питания | мест |  | 40 | 46 |  | 120 |  | 0 |  |  |
| 5.3. | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест |  | 4 | 5 |  | -- |  | 5 |  |  |
| 5.4. | Прачечные (самообслуживания) | кг белья в смену |  | 30 | 35 |  | -- |  | 35 |  |  |
| 5.5. | Химчистки | кг вещей в смену |  | 2,5 | 2,9 |  | -- |  | 2,9 |  |  |
| 5.6. | Бани | место |  | 7 | 8 |  | -- |  | 8 |  |  |
| 6 | Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Почтовое отделение | 1 операц./место (окно) |  | на 1-2 тыс. чел. | 1 |  | 2 |  | 0 |  |  |
| 7 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Гостиница | место |  | По заданию на проектирование | -- |  | -- |  | -- |  |  |

Проектом генерального плана предусматривается строительство до 2020 года в существующей застройке, согласно «Схеме территориального планирования муниципального района Нефтегорский Самарской области», следующих объектов:

- Дома культуры на 330 мест и спортивного зала на 240 м.кв площади пола в с. Семеновка по ул. Центральная;

- плоскостного сооружения, площадью 0,33 га. в с. Семеновка по ул. Центральная.

Также, генеральным планом предлагается размещение объектов культурно-бытового назначения в с.п. Семеновка:

- Строительство магазина торговой площадью 70 м2 в с. Семеновка по ул. Садовая;

- Предприятия бытового обслуживания на 5 рабочих мест в с. Семеновка по ул. Садовая;

- Строительство комплексного предприятия коммунально-бытового обслуживания с прачечной на 40 кг белья в смену, химчисткой на 4 кг вещей в смену, баней на 10 мест в с. Семеновка по ул. Садовая.

- Строительство магазина торговой площадью 70 м2 в п. Новая Жизнь по ул. Зеленая.

Прогноз развития застройки промышленного и сельскохозяйственного  назначения.

Генеральным планом планируется:

- Реконструкция МТФ на 400 голов коров молочного направления п. Новая Жизнь (с.п. Семеновка), СПК Восток.

- Реконструкция фермы ОТФ с. Семеновка.

Прогноз изменения доходов населения.

Значительную роль при определении доступности товаров и услуг организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам, которые являются одним из основных источников финансирования инвестиционных программ, являются денежные доходы населения как основной группы потребителей. Учитывая, что существующая система статистического наблюдения не позволяет проанализировать денежные доходы и расходы непосредственного на уровне сельского поселения Семеновка муниципального района Нефтегорский Самарской области, анализ произведен по таким показателям, как среднемесячная заработная плата и среднемесячный размер пенсии по данным аналогичных сельских поселений Нефтегорского района Самарской области.

На настоящий момент среднемесячная заработная плата работающих в сельских поселениях Нефтегорского района Самарской области составляет около 11 000 руб., среднемесячная пенсия составляет – 9 400 руб.

Таким образом, уровень заработной платы в сельском поселении значительно ниже аналогичного показателя по Самарской области (в 2012 году – 20 446 руб.).

В соответствии с «Прогнозом долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года» от 25.03.2013 г. 2012-2030 гг. реальная заработная плата в целом по экономике в консервативном варианте будет расти со среднегодовым темпом 4,1%, средний размер трудовой пенсии (среднегодовой) к 2030 году увеличится по сравнению с 2011 годом в консервативном варианте – в 3,3 раза.

Таким образом, заработная плата к 2016 году по консервативному варианту должна достигнуть уровня 12 645 рублей, а к 2020 году – 15 022 рубля, среднегодовой размер трудовой пенсии – 13 008 и 17 467 рублей соответственно.

Обеспечение эффективного уровня заработной платы в бюджетном секторе, повышение уровня пенсионного обеспечения будут способствовать сокращению доли бедного населения. В инновационном варианте уровень бедности снизится с 12,7% в 2011 году почти до 10% к 2020 году, а в 2030 году не превысит 7%. В рамках форсированного варианта уровень бедности в 2030 году может составить менее 6%. В консервативном варианте сокращение доли бедного населения будет идти медленнее и в 2030 году составит чуть менее 8 процентов.

Реализация мер по сокращению бедности, повышению уровня социальной поддержки семей с детьми и уровня оплаты труда работников бюджетной сферы будет способствовать росту среднего класса.

Среди основных критериев отнесения российских граждан к среднему классу следует выделить уровень дохода, наличие собственности и сбережений, их профессионально-квалификационные характеристики, участие в формировании гражданского общества.

Таблица 5.14. Прогноз изменения доходов населения с.п. Семеновка.

|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реальные располагаемые доходы населения, в % к пред году | 102,7 | 103,5 | 104,1 | 104,9 | 104,4 | 104,5 | 103,5 | 103,2 |
| Средний размер трудовой пенсии (среднегодовой), руб. | 10313 | 11307 | 12163 | 13008 | 14001 | 15082 | 16432 | 17467 |
| Реальная заработная плата, в % к пред году | 103,5 | 103,6 | 104,9 | 105,8 | 105,4 | 105,4 | 103,6 | 103,3 |
| в руб. | 11000 | 11398 | 11951 | 12645 | 13330,7 | 14045,3 | 14544,7 | 15022 |

Прожиточный минимум в Самарской области (7020 рублей в месяц) незначительно ниже прожиточного минимума в целом по Российской Федерации (7095 рублей в месяц). Учитывая, что среднемесячная заработная плата по области ниже средней по стране (26,69 тыс. рублей по итогам 2012 года), «покупательная способность» в регионе уступает общероссийской. Если на одну среднероссийскую заработную плату приходится 3,76 прожиточных минимума для трудоспособного населения, то для Самарской области данный показатель составит 2,91, а для  с. п. Семеновка данный показатель еще ниже и составляет – 1,57.

В целом, учитывая рассмотренные тенденции и прогнозы в изменении социально-экономического положения населения сельского поселения Семеновка муниципального района Нефтегорский Самарской области, можно отметить, что регулирование организаций коммунального комплекса, связанное с определением перспектив развития систем коммунальной инфраструктуры, в первую очередь в сфере ее обновления и модернизации, должно носить достаточно сбалансированный характер с тем, чтобы принимаемые решения не привели к резкому и значительному ухудшению условий жизни граждан.

6. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы с.п. Семеновка муниципального района Нефтегорский Самарской области. Обосновывающие материалы.

6.1. Система водоснабжения сельского поселения Семеновка Нефтегорского муниципального района Самарской области. Прогноз спроса на услуги водоснабжения.

В настоящее время в с.п. Семеновка организована централизованная система водоснабжения.

Вода для хозяйственно-питьевых назначения, полива и прочих нужд с. Семеновка добывается из подземного водозабора, расположенного на востоке села, включающего в себя 3 артезианские скважины оборудованных погружными насосами  марок  ЭЦВ 6-10-110 и ЭЦВ 10-10-140.

Производительность насосов составляет 10 м3/час, напор 110 м и 140 м, соответственно.

Для целей водоснабжения села в настоящее время используется лишь одна скважина № 2177 глубиной 85 м. Скважина сдана в эксплуатацию в 1970 г.  Режим работы скважин круглогодичный, в течение суток по графику.

В схему системы водоснабжения с. Семеновка включены следующие объекты:

- водонапорная башня ёмкостью 20 м3;

- кольцевые и тупиковые сети водопровода  Ду=50-100 мм  общей протяженностью 6,38 км;

- водоразборные колонки;

- пожарные гидранты.

Материал труб водопроводных сетей –  сталь, полиэтилен.

Собственник водопроводной сети – администрация с.п. Семёновка.

Система пожаротушения представляет собой 4 пожарных гидранта, пожарную ёмкость объемом 60 м3 и пирса.

Подземные воды соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды». Подземные воды могут использоваться для питьевого водоснабжения по согласованию с органами Роспотребнадзора. Запасы подземных вод на участке не оценивались и не утверждались.

Водопроводные сети в с.п. Семёновка  Нефтегорского  района  Самарской области разбиты на участки, поставку воды и обслуживание которых осуществляют различные организации (ОАО «Водоканал» и КФХ «Ахатчиков А.В.»).

Водопровод по ул. Заречная с. Семёновка обслуживает ОАО «Водоканал». Протяженность данного участка водопроводной сети составляет 2650 м. В 2012 г. был произведён капитальный ремонт участка водопровода по ул. Заречная с. Семёновка с заменой стальной трубы на полиэтиленовую.

Водопровод по ул. Центральная, ул. Новая, ул. Школьная, ул. Молодежная,  ул. Шоссейная, ул. Садовая в с. Семёновка эксплуатирует КФХ «Ахатчиков А.В.».

Поставку  воды на данные участки водопровода производит также КФХ «Ахатчиков А.В.».

Система водоснабжения посёлка Новая Жизнь централизованная.

Вода поступает из подземного  водозабора, состоящего из 1 артезианской скважины глубиной 60 м, расположенной на северо-востоке посёлка, на правобережье реки Съезжей. Водозабор оборудован погружным насосом марки ЭЦВ 6-10-80. Производительность насоса составляет 10 м3/час, напор 80м. Скважина сдана в эксплуатацию в 1985 г. Режим работы скважин круглогодичный, в течение суток по графику.

В схему системы водоснабжения помимо водозабора включены следующие объекты:

- водонапорная башня ёмкостью 25 м3;

- кольцевые и тупиковые сети водопровода Ду=50-76 мм общей протяженностью 3500 м;

- водоразборные колонки.

Материал труб водопроводных сетей – чугун. Износ труб достигает 90%.

Водопровод по ул. Придорожная, ул. Южная, ул. Набережная, ул. Зелёная, ул. Полевая в п. Новая жизнь эксплуатирует КФХ «Ахатчиков А.В.».

Подземные воды не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды» по показателям сухого остатка и по микробиологическим  показателям.  Подземные  воды  могут использоваться для питьевого водоснабжения после водоподготовки и по согласованию с органами Роспотребнадзора.

Запасы подземных вод на участке не оценивались и не утверждались.

Таблица 6.1. Характеристика оборудования водозабора с.п. Семеновка.

| Марка оборудования | Кол-во, шт. | Год ввода в эксплуатацию | Паспортная производительность, м³/сутки | Напор м.в.ст. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭЦВ 6-10-110 | 1 | 1970 | 480 | 110 |
| ЭЦВ 6-10-80 | 1 | 1985 |  | 80 |

При анализе состояния и функционирования существующей системы водоснабжения в с.п. Семеновка были выявлены следующие технические и технологические проблемы:

- износ водопроводных сетей достигает 90%;

- водоснабжение осуществляется с перерасходом энергетических и природных ресурсов;

- основное оборудование выработало срок эксплуатации;

- подземные воды в п. Новая Жизнь не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода»;

- отсутствует водоподготовка.

Подача воды осуществляется на хозяйственно-питьевые нужды, противопожарные и производственные цели и полив. Потребителями являются бюджетные организации и население (частная жилая застройка). В таблице 6.2 представлен баланс водопотребления с.п. Семеновка в 2012 году по сельскому поселению Семеновка с разбивкой по группам потребителей.

Таблица  6.2  Баланс водопотребления по сельскому поселению Семеновка.

| № п/п | Потребитель | Потребление воды в 2012 г., м3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Население (частная жилая застройка) | 46091 |
| 2 | Бюджетные организации | 375 |
| 3 | Административно-коммерческие здания и производственные объекты |  |
| 4 | ИТОГО | 46466 |

Основным потребителем услуг питьевого водоснабжения является население, которое расходует воду как для хозяйственно-питьевых нужд, так и для полива приусадебных участков, поения скота и т.п.

Проектом генерального плана сельского поселения предусматривается развитие жилой зоны, объектов соцкультбыта и, соответственно, развитие инженерного обеспечения проектируемых объектов по каждому виду инженерного оборудования. Все объекты нового строительства планируется обеспечить централизованным водоснабжением. Перспективный баланс отпуска воды новым потребителям определен исходя из прогнозных удельных расходов воды и удельных показателей нагрузки по каждой группе потребителей.

Таблица 6.3. Перспективные значения увеличения потребления воды в с.п. Семеновка к 2020 году.

| п.п | Площадки застройки | Кол-во потребителей, чел. | Ед. изм. | Уд. расход воды в сутки | Удельный показатель нагрузки по водопотреблению на хоз. питьевые нужды, м3/сут | Пожаротушение, м3/сут | Полив, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.Частнаяе жилая застройка |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | с. Семеновка, Площадка №1, 10 инд. ж. домов | 30 | литр/чел в сутки | 240 | 7,2 | 54 | 2,10 |
| 1.2 | с. Семеновка, Площадка №2, 7 инд. ж. домов | 20 | литр/чел в сутки | 240 | 4,8 |  | 1,40 |
| 1.3 | п. Новая Жизнь, Площадка №3, 5 инд. ж. домов | 16 | литр/чел в сутки | 240 | 3,84 | 54 | 1,12 |
| 1.4 | п. Новая Жизнь, ул. Южная, 1 инд. ж .дом | 3 | литр/чел в сутки | 240 | 0,72 |  | 0,21 |
|  | ИТОГО по п.1 | 69 |  |  | 129,39 |  |  |
|  | 2.Сельхозпотребители |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | МТФ на 400 голов* | 400 | литр/голову | 132,5 | 53* |  |  |
|  | ИТОГО по с.п. Семеновка |  |  |  | 182,39 |  |  |

* - Собственный источник.

Таблица 6.4. Прогноз спроса на услуги водоснабжения в с.п. Семеновка.

| п.п | Категория потребителей | Потребление воды в 2012 г., м3 | Потребление воды в 2016 г., м3 | Потребление воды в 2020 г., м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население (частная жилая застройка) | 46091 | 49331 | 52570 |
| 2 | Бюджетные организации | 375 | 375 | 375 |
| 3 | Административно-коммерческие здания и производственные объекты | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ИТОГО | 46466 | 49706 | 52945 |

Можно отметить несоответствие класса энергоэффективности «В» (высокий) по системам водоснабжения запроектированных зданий (гр.5 таблицы 6.4) требованиям установленным Приказом Министерства регионального развития РФ от 28 мая 2010 г. № 262 «О требованиях энергетической эффективности зданий, строений, сооружений», а именно должно быть обеспечено снижение удельного потребления воды жилых зданий к 2020 году до 175 л/(чел.сутки), в том числе горячей воды со 150 до 80-85 л/(чел.сутки).

6.2. Система водоотведения сельского поселения Семеновка Нефтегорского муниципального района Самарской области. Прогноз спроса на услуги водоотведения.

Централизованная канализация в сельском поселении отсутствует.  В настоящее время хозяйственно-бытовые стоки поступают в выгребные ямы и надворные уборные, откуда вывозятся специализированным автотранспортом на существующие канализационно-очистные сооружения (КОС) г. Нефтегорска расположенного на северо-восточной окраине г.о. Нефтегорск Самарской области. Проектная производительность КОС 17000 м3/сут.

Таблица 6.5. Система очистки стоков с.п. Семеновка.

| Местоположение КОС, обслуживающая организация | Производительность, м3 /сут |  |
| --- | --- | --- |
|  | проектная | фактическая |
| г. Нефтегорск, КОС МУП «Нефтегорскжилсервис» | 17 000 | 8 742 |

Дождевая канализация отсутствует. Удаление дождевых и талых вод с территории  сельского поселения осуществляется по дорогам с твёрдым покрытием по рельефу в пониженные места со сбросом в существующие овраги, тальвеги.

В системе водоотведения с.п. Семеновка выделено несколько особо значимых технических проблем:

- отсутствие централизованной системы канализации.

Количество отведённой воды условно принимается равным количеству воды, переданной потребителям (см. Таблицы 6.3-6.4).

Таблица 6.5. Перспективные значения прироста услуг водоотведения в с.п. Семеновка.

| п.п | Площадки застройки | Кол-во потребителей, чел. | Ед. изм. | Уд. расход сточных вод в сутки | Удельный показатель нагрузки по водоотведению на хоз. питьевые нужды, м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Частная жилая застройка |  |  |  |  |  |
| 1.1 | с. Семеновка, Площадка №1, 10 инд. ж. домов | 30 | литр/чел в сутки | 240 | 7,2 |
| 1.2 | с. Семеновка, Площадка №2, 7 инд. ж. домов | 20 | литр/чел в сутки | 240 | 4,8 |
| 1.3 | п. Новая Жизнь, Площадка №3, 5 инд. ж. домов | 16 | литр/чел в сутки | 240 | 3,84 |
| 1.4 | п. Новая Жизнь, ул. Южная, 1 инд. ж .дом | 3 | литр/чел в сутки | 240 | 0,72 |
|  | ИТОГО сточных вод в год, м3 |  |  |  | 6044,4 |

Таблица 6.6. Прогноз спроса на услуги водоотведения в с.п. Семеновка.

| п.п | Категория потребителей | Отвод сточной жидкости в 2012 г., м3 | Отвод сточной жидкости в 2016 г., м3 | Отвод сточной жидкости в 2020 г., м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Население (частная жилая застройка) | 46091 | 49331 | 52570 |
| 2 | Бюджетные организации | 375 | 375 | 375 |
| 3 | Административно-коммерческие здания и производственные объекты | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ИТОГО | 46466 | 49706 | 52945 |

На данный момент 99% отведённой воды приходится на жилой сектор. К 2020 году данная структура отведённой воды от потребителей практически не измениться. Общее количество отведённой воды увеличится на 6,04 тыс. м3 в год.

6.3. Система теплоснабжения сельского поселения Семеновка Нефтегорского муниципального района Самарской области. Прогноз спроса на услуги теплоснабжения.

Теплоснабжение потребителей тепловой энергии  сельского  поселения Семеновка осуществляется от индивидуальных теплогенераторов, централизованных и индивидуальных котельных.

Система теплоснабжения   с.  Семеновка  представлена:  1  центральной,  2 индивидуальными котельными и индивидуальными теплогенераторами.

Система теплоснабжения в п. Новая Жизнь представлена только индивидуальными теплогенераторами.

Центральная и индивидуальные котельные предназначены для отопления административно–общественных зданий.

Обслуживанием  централизованных и индивидуальных  котельных занимается  ОАО  «Нефтегорская ТЭК».

Индивидуальные теплогенераторы  находятся  в  частной  собственности  и служат для отопления индивидуальных жилых домов  (1, 2-х  этажные  жилые дома со стенами из кирпича или бруса).

Жилищный фонд в размере 258 жилых обеспечен теплоснабжением от индивидуальных источников теплоснабжения. В основном это малоэтажный жилищный фонд с теплозащитой, выполненной из бруса. Поскольку данные об установленной тепловой мощности этих теплогенераторов отсутствуют, не представляется возможности оценить резервы этого вида оборудования. Ориентировочная оценка показывает, что тепловая нагрузка отопления, обеспечиваемая от индивидуальных теплогенераторов, составляет около  3,15 Гкал/ч.

Годовая выработка теплоты всеми источниками тепловой энергии составляет около 8269 Гкал.

Назначение и характеристика источников тепловой энергии действующих на территории сельского поселения Семеновка приведены ниже в таблице.

Таблица 6.7. Назначение и характеристика источников тепловой  энергии действующих на территории сельского поселения Семеновка

| Название котельной, адрес | Тип источника тепловой энергии | Тип котлов | Мощность источника теплоснабжения, Гкал/час | Назначение источника теплоснабжения | Потребители тепловой энергии источника теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модульная котельная №1, ул. Центральная, 56 | Индивидуальная котельная | Микро-75 (2 шт.) | 0,129 | Отопление | Дом культуры с. Семеновка |
| Модульная котельная №2, ул. Садовая, 8 | Индивидуальная котельная | Микро-100 (2 шт.) | 0,172 | Отопление | Школа с. Семеновка |
| Модульная котельная №3, ул. Садовая, 3 | Центральная котельная | Микро-100 (2 шт.) | 0,172 | Отопление | Детский сад, администрация, столовая с. Семеновка |
| ИТГ жилых домов | Индивидуальные теплогенераторы | Автономные встроенные котлы различной модификации– 258 единиц | ~3,15 | Отопление, ГВС | Индивидуальные жилые дома |

Для заполнения и подпитки тепловой сети используется вода центрального водопровода. Оборудование для водоподготовки исходной воды тепловых сетей отсутствует.

Учет отпущенной тепловой энергии от котельных отсутствует.

Регулирование отпуска теплоты в системы отопления потребителей осуществляется по качественному методу регулирования (изменением температуры на источнике) в зависимости от температуры наружного воздуха.

Температурный график теплосети для данных котельных - 95/70 0С.

Протяженность тепловых сетей с.п. Семеновка составляет 0,365 км в двухтрубном исчислении, все тепловые сети проложены надземным способом и не имеют тепловых камер.

Износ сетей составляет 32%.

Потери тепловой энергии в сетях составляют 0,0169 Гкал/час.

Тепловые сети – тупиковые, выполнены по двухтрубной системе, симметричными. Схема присоединения потребителей тепловой энергии осуществлена по закрытой зависимой схеме теплоснабжения.

Характеристика тепловых сетей на территории сельского поселения Семеновка приведены ниже в таблице.

Таблица 6.8. Характеристика тепловых сетей на территории сельского поселения Семеновка.

| Теплоисточник | Участок ТС | Наружный диаметр/толщина стенки, мм | Длина участка, м | Год ввода в эксплуатацию (последнего капитального ремонта) | Тип теплоизоляции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модульная котельная №1 | Котельная - Дом Культуры | 76х3,5 | 15 | 2005 | ППУ |
| Модульная котельная №2 | Котельная - Школа | 76х3,5 | 30 | 2005 | ППУ |
| Модульная котельная №3 | У1 – Столовая | 57х3,5 | 108 | 2005 | ППУ |
|  | У2 – Детский сад | 45х2,5 | 27 |  |  |
|  | У2 - Администрация | 57х3,5 | 55 |  |  |
|  | У1-У2 | 75х3,5 | 130 |  |  |

Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии в с.п. Семеновка приняты в соответствии со «Схемой теплоснабжения» и приведены ниже.

Таблица 6.9. Тепловые нагрузки потребителей  тепловой энергии в с.п. Семеновка.

| Адрес | Объем здания, м3 | Тепловая нагрузка, Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление | ГВС | Вентиляция | Всего |
| Сельский дом культуры, ул. Центральная, 56 | 2366 | 0,04 | - | 0,0272 | 0,0674 |
| Семеновский филиал МОУ СОШ №2 , ул. Садовая, 8 | - | - | - | 0,172 | 0,172 |
| Детский сад, ул. Садовая, 3 | 1438 | 0,0273 | - | 0,00791 | 0,0352 |
| Администрация сельского поселения, ул. Специалистов, 1 | 1434 | 0,0296 | - | 0,006195 | 0,035793 |
| Столовая, ул. Центральная, 85 | 1328 | 0,0214 | - | 0,0428 | 0,064 |
| Индивидуальные жилые здания | Отапливаемая площадь 20735 м2 | 3,15 | - | - | 3,15 |
| Всего |  | 3,2683 | - | 0,256105 | 3,524393 |

Таблица 6.10. Баланс существующей располагаемой тепловой мощности и присоединенной тепловой нагрузки.

| № п.п. | Наименование параметра | 2012 год |
| --- | --- | --- |
| 1 | Установленная тепловая мощность, Гкал/час | 3,623 |
| 2 | Фактическая располагаемая мощность, Гкал/час | 3,623 |
| 3 | Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/час | 0 |
| 4 | Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей, Гкал/час, в т.ч.: | 3,524 |
|  | - бюджетные потребители | 0,310 |
|  | - многоквартирные дома | - |
|  | - жилые здания | 3,15 |
|  | - административно-коммерческие здания и производственные здания | 0,064 |
| 5 | Тепловая нагрузка, в т.ч.: | 3,524 |
|  | - отопление | 3,268 |
|  | - вентиляция | 0,256 |
|  | - ГВС | - |
| 6 | Потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя, Гкал/час | 0,017 |
|  | Через изоляцию конструкции | 0,017 |
|  | С утечкой теплоносителя | - |
| 7 | Резерв (+)/дефицит (–) тепловой мощности по воде, Гкал/час | +0,082 |

В котельных с.п. Семеновка отсутствуют системы водоподготовки. Тепловые сети двухтрубные, закрытые. Разбор теплоносителя потребителями  на нужды горячего водоснабжения отсутствует. В системе возможна утечка сетевой воды в тепловых сетях, в системах теплопотребления, через не плотности соединений и уплотнений трубопроводной арматуры и насосов.

Таблица  6.11. Баланс теплоносителя в тепловых сетях котельных с.п. Семеновка.

| Наименования параметров | Ед. изм. | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| Максимальная тепловая нагрузка потребителей тепловой энергии | Гкал/ч | 0,3744 |
| Производительность водоподготовительных установок | т/ч | - |
| Объем теплоносителя в тепловых сетях | м3 | 1,013 |
| Расход исходной воды для подпитки тепловой сети | м3/ч | 0,0076 |
| Годовой расход воды для подпитки тепловых сетей | м3/год | 37,02 |
| Резерв (+)/дефицит (–) производительности ВПУ | м3/ч | -0,0076 |

Теплоснабжающая организация ОАО «Нефтегорская ТЭК»  следит за объемом теплоносителя в тепловых сетях модульных котельных и при необходимости восполняют утечки химподготовленной водой, приготовленной на Центральной котельной №2 города Нефтегорск. Таким образом, отраженный в таблице 6.11 дефицит в умягченной подпиточной воде из-за отсутствия водоподготовительных установок на котельных с.п. Семеновка, фактически отсутствует.

Источники тепловой энергии сельского поселения  Семеновка  используют для выработки тепловой энергии природный газ, резервное топливо  отсутствует.

Таблица  6.12. Топливный баланс котельных с.п. Семеновка.

| Источники тепловой энергии | КПД источника, % | Максимально-часовой расход топлива, т.у.т./ч | Вид основного топлива | Годовой расход основного топлива, т.у.т. | Вид резервного топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модульная котельная №1 | 92,68 | 0,01 | Природный газ | 23,3 | отсутствует |
| Модульная котельная №2 | 92,5 | 0,027 | Природный газ | 59,6 | отсутствует |
| Модульная котельная №3 | 92,7 | 0,021 | Природный газ | 48,4 | отсутствует |
| Индивидуальные источники теплоснабжения | Не ниже ≥90 | 0,5 | Природный газ | 1177,5 | отсутствует |
| Суммарное потребление топлива |  | 0,558 |  | 1308,7 |  |

По данным теплоснабжающей организации ОАО «Нефтегорская ТЭК», в системе теплоснабжения с.п.  Семеновка  выделяется  несколько  особо  значимых технических проблем:

- на котельной отсутствует система водоподготовки;

- отсутствует коммерческий учет отпущенной тепловой энергии.

Прогноз спроса на услуги теплоснабжения.

С учетом прогноза застройки приведенного в Разделе 5, был рассчитан прогноз спроса на тепловую энергию в перспективном периоде до 2020 года.

Таблица  6.13. Прирост тепловой нагрузки в зонах действия усадебной жилой застройки.

| Перспективные потребители тепловой энергии | Площадь зданий, м2 | Удельная тепловая нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- |
| с. Семеновка, Площадка №1, 10 инд. ж. домов | 2000 | 0,30 |
| с. Семеновка, Площадка №2, 7 инд. ж. домов | 1400 | 0,21 |
| п. Новая Жизнь, Площадка №3, 5 инд. ж. домов | 1000 | 0,15 |
| п. Новая Жизнь, ул. Южная, 1 инд. ж .дом | 200 | 0,03 |
| Всего | 4600 | 0,70 |

Таблица  6.14. Прирост тепловой нагрузки административно-общественных зданий (бюджетных организаций).

| Перспективные потребители тепловой энергии | Удельная тепловая нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- |
| с. Семеновка |  |
| Дом культуры на 330 мест и спортивного зала на 240 м2 площади пола по улице Центральная | 0,3522 |
| Магазин торговой площадью 70 м. кв по улице Садовая | 0,0125 |
| Предприятие бытового обслуживания на 5 рабочих мест по улице Садовая | 0,031 |
| Комплексное предприятие коммунально-бытового обслуживания с прачечной на 40 кг белья в смену, химчисткой на 4 кг вещей в смену, баней на 10 мест | 0,076 |
| п. Новая Жизнь |  |
| Магазин торговой площадью 70 м. кв. по улице Зеленая | 0,0125 |
| Всего | 0,4842 |

Таблица  6.15. Прирост тепловой нагрузки сельскохозяйственных и производственных зданий.

| Перспективные потребители тепловой энергии | Удельная тепловая нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- |
| Строительство МТФ | 0,07425 |
| Всего | 0,07425 |

Таблица  6.16. Перспективные тепловые нагрузки в 2020 году с.п. Семеновка с разделением по объектам строительства.

| Потребители | Существующая удельная тепловая нагрузка, Гкал/ час | Прирост удельной тепловой нагрузки к 2020 г., Гкал/ час | Перспективная удельная тепловая нагрузка, Гкал/ час | Перспективный годовой отпуск тепла, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Административно-общественные здания | 0,374 | 0,4842 | 0,859 | 2091,5 |
| Многоквартирные здания | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| Усадебная застройка | 3,15 | 0,70 | 3,850 | 9378,8 |
| Производственные и сельскохозяйственные предприятия | 0 | 0,07425 | 0,074 | 180,9 |
| Всего | 3,524 | 1,259 | 4,783 | 11651,2 |

Для  обеспечения теплом новой усадебной застройки, учитывая ее маленькую тепловую плотность, требуется установка индивидуальных теплогенераторов суммарной тепловой мощностью на 2020 год – 0,70 Гкал/час.

Можно отметить несоответствие класса энергоэффективности «В» (высокий) по системам отопления и вентиляции запроектированных зданий (гр.5 таблицы 6.4) требованиям установленным Приказом Министерства регионального развития РФ от 28 мая 2010 г. № 262 «О требованиях энергетической эффективности зданий, строений, сооружений», а именно снижение удельного расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию жилых и общественных зданий с 2016 года до 70 кДж/(м2 х оС х сутки) по жилой застройке площадью 200-250 м2, и до 19,24 кДж/(м3 х оС х сутки) по административным зданиям 1 и 2-х этажной застройки соответственно. По жилой застройке данный показатель завышен более чем в 5 раз.

Отсутствие детальных проектов перспективной застройки в с.п. Семеновка Нефтегорского муниципального района Самарской области не позволяет произвести анализ на соответствие существующим требованиям по энергоэффективности новых зданий по системам отопления и вентиляции, установленных Приказом Министерства регионального развития РФ от 28 мая 2010 г. № 262 «О требованиях энергетической эффективности зданий, строений, сооружений», а именно:

- оснащение систем отопления автоматизированными узлами управления, в том числе и с пофасадным авторегулированием;

- увеличение сопротивления теплопередаче наружных стен здания по отношению к базовому уровню;

- замена окон на энергоэффективные;

- с 2016 года переход на окна с еще большей энергоэффективностью;

- дополнительное повышение сопротивления теплопередаче наружных стен и перекрытий с 2016 года;

- применение устройств утилизации теплоты вытяжного воздуха и энергоэффективных систем отопления и вентиляции, систем централизованного теплоснабжения с коэффициентами энергетической эффективности выше 0,65, а также систем децентрализованного теплоснабжения.

6.4. Система газоснабжения сельского поселения Семеновка Нефтегорского муниципального района Самарской области. Прогноз спроса на услуги газоснабжения.

Газоснабжение села Семеновка природным газом осуществляется от АГРС №64. По  подземному газопроводу среднего давления (давлением менее 0,3 МПа) диаметром 100 мм газ поступает в ГРП№4П, ШГРП№19 (с регуляторами РДГ-80, РДНК- 400), в которых давление снижается до 300 мм водяного столба. Далее по стальным трубопроводам низкого давления диаметром 25 мм, газ подается потребителям на хозяйственно–бытовые цели и в качестве топлива для теплоисточников.  Общая протяженность газопроводов составляет 10,5 км.

Газоснабжение поселка Новая Жизнь природным газом осуществляется от АГРС №64. По подземному газопроводу высокого давления (0,3-0,6 МПа) диаметром 150 мм газ поступает в ШГРП№1, ШГРП№2 (с регуляторами РДБК-50 2 шт), в которых давление снижается до 300 мм водяного столба. Далее по стальным трубопроводам низкого давления газ подается потребителям на на хозяйственно–бытовые цели и в качестве топлива для теплоисточников.  Общая протяженность газопроводов составляет 5,20 км.

Для обеспечения централизованного газоснабжения сетевым газом нового строительства от существующей системы газоснабжения, необходимо:

- проложить газопроводы высокого и низкого давления.

- построить газорегуляторные пункты (ГРП, ГРПБ, ШГРП). Тип – согласно техническим условиям владельца сетей.

Новая застройка, расположенная в непосредственной близости от существующих сетей газоснабжения, может быть подключена к ним на условиях владельца сетей.

Прокладка проектируемых газопроводов должна быть выполнена подземным способом из полиэтиленовых труб, или надземным способом из стальных труб.

Таблица 6.17. Расчет расхода газа на новое строительство, отдельно для каждого потребителя.

| N по ГП | Площадки | Кол-во жил. дом. | Расход газа м3/час |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На хозбыт. жил. дом. | в кач-ве топлива для . жил. дом. | На соцкульт-быт |
|  | Село Семеновка |  |  |  |  |
| 1,1 | Дом культуры со спортзалом |  |  |  | 55,25 |
| 1,2 | Магазин общей торговой площадью |  |  |  | 1,96 |
| 1,3 | Предприятие бытового обслуживания |  |  |  | 4,86 |
| 1,4 | Комплексное предприятие коммунально - бытового обслужив. с прачечной, химчисткой, баней |  |  |  | 11,92 |
| 1,5 | Площадка №1 | 10 | 3,25 | 23,20 |  |
| 1,7 | Площадка №2 | 7 | 2,54 | 16,24 |  |
|  | Итого |  | 119,2 |  |  |
|  | Поселок Новая Жизнь |  |  |  |  |
| 2,1 | Магазин общей торговой площадью |  |  |  | 1,96 |
|  | МТФ |  |  |  | 13,61 |
|  | Площадка №3 | 5 | 1,51 | 11,60 |  |
|  | Уплотнение существ. Застройки по ул.Южной | 1 | 0,70 | 2,32 |  |
|  | Итого |  | 31,71 |  |  |
|  | Итого по с.п. Семеновка |  | 150,93 |  |  |
|  | ТЭП |  | 0,2717 млн.м3/год |  |  |

6.5. Система электроснабжения сельского поселения Семеновка Нефтегорского муниципального района Самарской области. Прогноз спроса на услуги электроснабжения.

Источником электроснабжения сельского поселения Семеновка (поселок Новая Жизнь, село Семеновка) является головная подстанция ПС «Город-1», напряжением 35/6 кВ. Владельцем подстанции является филиал ОАО «МРСК ВОЛГИ» «Самарские распределительные сети». Распределение электроэнергии по потребителям осуществляется по воздушным фидерам 10 кВ. Питание потребителей осуществляется от распределительных подстанций напряжением 10/0,4 кВ по сетям 0,4 кВ. Владельцами сетей 10 кВ и 0,4 кВ, а также подстанций 10/0,4 кВ являются ОАО «МРСК ВОЛГИ» «Самарские распределительные сети» и ЗАО «ССК».

Потребителями электроэнергии являются:

- жилые здания 1-2х этажные,

- общественные здания,

- коммунальные предприятия, объекты транспортного обслуживания,

- уличное освещение.

Таблица 6.18. Перечень трансформаторных пунктов, расположенных в с.п. Семеновка, питающихся по ЛЭП.

| № п/п | Тип ТП, мощность трансформаторов на п/ст. | Место расположения |
| --- | --- | --- |
| # село Семеновка |  |  |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. | КТП 810 /100 КТП 809 /160 КТП 806 /400 КТП 813/ 100 КТП 804 /100 КТП 805 /250 КТП 807/ 100 КТП808/ 100 | ул. Шоссейная, ул. Новая ул. Шоссейная, ул. Новая, ул. Молодежная зерноток, мельница, склад мастерские, арт.скважина ул. Центральная ул. Специалистов, ул. Садовая ул. Центральная ул. Заречная |
| поселок Новая Жизнь |  |  |
| 9. 10. 11. | КТП 4003/ 160 КТП 4004/ 160 КТП 4002 /100 | ул. Зеленая ул. Придорожная, ул. Южная ул. Набережная, ул. Зеленая |

Исходными данными для разработки электроснабжения вновь проектируемой застройки территорий села Семеновка является генеральный план с нанесением зон с концентрированными нагрузками.

Потребителями электроэнергии проектируемой застройки являются:

- 1-2 этажная усадебная застройка – III категории надежности электроснабжения;

- общественные здания – II-III категории, предприятия торговли-III категории, коммунальные предприятия –II категории;

- производственные предприятия и предприятия сельхозназначения- II категории,

- уличное освещение.

Расчет электрических нагрузок выполнен согласно «Инструкции по проектированию городских электрических сетей» РД 34.20.185-94 с изменениями и дополнениями и согласно Региональным нормативам градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008 г. Расчеты нагрузок сведены в таблицу 6.19.

Распределение электроэнергии выполняется воздушными и кабельными линиями.

По территории проектируемой территории проходят линии ВЛ - 0,4 кВ, которые выносятся за пределы площадки.

Таблица 6.19. Расчет электрической мощности нового строительства.

| № п/п | Наименование нагрузок | Присоединенная мощность квт | Коэффициент одновременности и участия в максимум. | Максимальная мощность квт |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С.Семеновка Площадка №1 |  |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=10 1,7 17,0 | 1 |  | 17,0 | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | Наружное освещение | 1 | 1 |  | 1 |  |
| 3 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  |  | 18,0 |  |
| 4 | Коэффициент мощности cоsY |  | 0,96 |  |  |  |
| 5 | Полная нагрузка на подстанции, ква |  |  |  | 18,8 |  |
| 6 | Мощность трансформаторов |  |  |  | 1х100 кВА-1шт |  |
| 7 | Коэффициент загрузки трансформаторов |  | 0,18 |  |  |  |
| 8 | Длина ВЛ-6кВ |  | 450м |  |  |  |
|  | Площадка N2 |  |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=7 1,7 11,9 |  |  | К существующим сетям | Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области от 25.12.2008г. |
| 2 | Дом культуры на 330м со спортзалом 240м2 | 164 | 1 |  | 164 |  |
| 3 | Мощность трансформаторов |  |  |  | 1х250 кВА-1шт по ул. Садовой |  |
| 4 | Длина ВЛ-6кВ |  | 500м |  |  |  |
| 1 | КБО с прачечной, химчисткой, баней | 40 | 1 |  | 40 |  |
| 2 | Магазин 70м2 | 16,1 | 1 |  | 16,1 |  |
| 3 | КБО на 5р.м | 7 | 1 |  | 7 |  |
| 4 | Суммарная нагрузка на подстанцию |  |  |  | 63 | От существующей подстанции 805 с заменой тр-ра на 250 кВА |
|  | п. Новая Жизнь |  |  |  |  |  |
| 1 | Суммарное количество индивидуальные жилые дома Удел. расч. нагрузка на индивидуальный жилой дом Расчетная нагрузка на индивидуальные жилые дома | n=6 1,7 10,2 |  |  |  |  |
| 2 | Магазин 70м2 | 16 |  |  |  | От существующей подстанции ТП-4003 с увеличением мощности до 250кВТ |

7. Финансовые потребности для реализации программы с.п. Семеновка муниципального района Нефтегорский Самарской области. Обосновывающие материалы.

7.1. Система водоснабжения сельского поселения Семеновка Нефтегорского муниципального района Самарской области. Финансовые потребности.

Для решения технических проблем в системе водоснабжения с.п. Семеновка, а также для водоснабжения потребителей в перспективной застройке, генеральным планом сельского поселения с.п. Семеновка для бесперебойного водоснабжения населения водой соответствующего качества, отвечающего требованиям СанПиН 2.1.4.1071-01 «Питьевая вода», планируются следующие мероприятия:

- реконструкция  существующих  водопроводных  сетей  с  сооружениями на них;

- установка пожарных гидрантов на существующих и проектируемых сетях;

- строительство водоводов и уличных сетей для площадок нового строительства;

- обеспечение всех потребителей приборами учёта расхода воды.

Новое строительство в районе существующей застройки подключается к существующей системе водоснабжения на условиях владельца сетей.

Уличные сети водопровода выполняются из полиэтиленовых труб, колодцы – из современных конструкций.

Таблица 7.1. – Мероприятия по системе водоснабжения, предусмотренные схемой территориального планирования.

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ (населённый пункт, улица, № площадки) | Характеристика объекта (проектная) | Мероприятие (треб. кап. ремонт или реконструкция, строительство) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водозабор | с. Семеновка расположен на востоке села | Увеличить производительность на 100 м3/сут. | Расширение и реконструкция |
| 2 | Водозабор | П. Новая жизнь расположен на северо-востоке поселка | Увеличить производительность на 70 м3/сут. | Расширение |
| 3 | Сети с. Семеновка | Площадка N 1 Площадка N 2 | L= 0,496 км L= 0,611 км | Проектирование и строительство |
| 4 | Сети п. Новая Жизнь | Площадка N 3 | L= 0,280 км | Проектирование и строительство |

Согласно областной целевой программе «Стимулирование развития жилищного строительства в Самарской области» на 2011 – 2015 годы, на территории сельского поселения Семёновка для целей жилищного строительства были выделены  земельные  участки  в  с. Семёновка и п. Новая Жизнь. Освоение этих территорий предполагает строительство  одно-  и  двухэтажных  жилых домов усадебного типа, при этом планируется увеличение численности населения на 180 человек к 2030 году. Все новые жилые дома  планируются  к  снабжению  холодной питьевой водой. Для этих целей необходимо построить новые водопроводные сети общей  протяжённостью  1,387  км.  Диаметр  труб  будет  составлять  100 мм, материал  – ПВХ. Также, согласно СНиП 2.04.02-84*,  на  новых  водопроводных сетях необходимо предусмотреть установку пожарных гидрантов, водоразборных колонок и прочих устройств и сооружений, обеспечивающих качественное и бесперебойное снабжение населения питьевой водой.

Проектируемые  трубопроводы из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм среднего типа по ГОСТ 18599-2001, которые укладываются на глубину не менее 2,1 м от поверхности земли до низа труб.

В водопроводных колодцах, выполненных из сборных железобетонных элементов, устанавливается запорная арматура, водоразборные колонки, пожарные гидранты.

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение систем водоснабжения представлены ниже в таблице 7.2.

Таблица  7.2. Объём инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение системы водоснабжения до 2020 года.

| №п/п | Планируемое мероприятие | Ориентировочный объём инвестиций, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительство водопроводных сетей для обеспечения холодной водой новых жилых домов в количестве 23 шт (площадки № 1, 2, 3 и на существующих территориях) в с. Семёновка и п. Новая Жизнь D = 100 мм L = 1 387 м | 1950,0 |
|  | Всего по системе водоснабжения | 1950,0 |

Для повышения эффективности работы предприятия осуществляющего водоснабжение с.п. Семеновка, снижения энергозатрат и повышения качества предоставляемых услуг необходимо:

- Установить приборы учета водных ресурсов на водозаборных сооружения, внутриквартальных сетях, собственных зданиях и сооружениях.

Таблица  7.3. График реализации мероприятий в системе водоснабжения до 2020 года.

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изме-рения | Объемные показатели, всего | Цели мероприятия | Реализация мероприятий по этапам |  | Стоимость мероприятий (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013-2016 г. | 2017-2020 г. |  |
| 1 | Мероприятия по повышению качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг), улучшению экологической ситуации |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Установка приборов учета водных ресурсов | шт. | 10 | Снижение потерь и неучтенных расходов воды | 500 | – | 500 |
| 2 | Мероприятия по увеличению производительности системы водоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Строительство водопроводных сетей, D=100 мм | п.м. | 1387 | Подключение новых потребителей новых жилых домов в количестве 23 шт. (площадки № 1, 2, 3) | 975,0 | 975,0 | 1950 |
|  | Итого: |  |  |  | 1475,0 | 975,0 | 2450,0 |

Таким образом, с учетом равномерности инвестиций в реализацию мероприятий в системе водоснабжения, общая сумма капитальных вложений  до 2020 года составит 2450,0 тыс. рублей, в том числе на первом этапе в период 2013-2016 года – 1475,0 тыс. рублей и на втором этапе в период 2017-2020 года – 975,0 тыс. рублей.

Оценить динамику изменения эксплуатационных затрат от внедрения мероприятий Программы рассчитать не представляется возможным, поскольку водоснабжающие организации (ОАО «Водоканал» и КФХ «Ахатчиков А.В.»), обеспечивает потребности в воде нескольких сельских поселений, с общей протяженностью водопроводных сетей более 90 км, при этом раздельного учета затрат по ним не ведется.

При формировании инвестиционных и производственных программ необходимо проведение более детальных расчетов затрат и эффектов. Необходимую исходную информацию для таких расчетов возможно будет получить по результатам энергетических обследований соответствующих объектов.

7.2. Система водоотведения сельского поселения Семеновка Нефтегорского муниципального района Самарской области. Финансовые потребности.

На территории с.п. Семеновка не предусматриваются  проектирование  и  реализация  централизованной системы канализации, очистных сооружений. Хозяйственно-бытовые стоки от новой застройки будут поступать в водонепроницаемые выгребные ямы, откуда будут вывозиться специализированным автотранспортом в места, отведенные санитарным надзором.

Отвод дождевых и талых вод с вновь проектируемых территорий осуществляется с учётом существующей застройки по открытым и закрытым водостокам в пониженные по рельефу места.

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство и реконструкцию системы водоотведения представлены ниже в таблице 7.4.

Таблица  7.4. Объём инвестиций в новое строительство и реконструкцию системы водоотведения до 2020 года.

| №п/п | Планируемое мероприятие | Ориентировочный объём инвестиций, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Строительство водонепроницаемых выгребов для новых жилых домов (площадки № 1, 2, 3), существующей застройки | 718,75 |
|  | Всего по системе водоотведения | 718,75 |

Таблица  7.5. График реализации мероприятий в системе водоотведения до 2020 года.

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изме-рения | Объемные показатели, всего | Цели мероприятия | Реализация мероприятий по этапам |  | Стоимость мероприятий (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013-2016 г. | 2017-2020 г. |  |
| 1 | Мероприятия по увеличению производительности системы водоотведения |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство водонепроницаемых выгребов для новых жилых домов (площадки № 1, 2, 3), существующей застройки | шт | 23 | Подключение новых потребителей новых жилых домов в количестве 23 шт. (площадки № 1, 2, 3), существующей застройки | 359,4 | 359,4 | 718,75 |
|  | Итого: |  |  |  | 359,4 | 359,4 | 718,75 |

Таким образом, с учетом равномерности инвестиций в реализацию мероприятий в системе водоснабжения, общая сумма капитальных вложений  до 2020 года составит 718,75 тыс. рублей, в том числе на первом этапе в период 2013-2016 года – 359,4 тыс. рублей и на втором этапе в период 2017-2020 года – 359,4 тыс. рублей.

7.3. Система теплоснабжения сельского поселения Семеновка Нефтегорского муниципального района Самарской области. Финансовые потребности.

Для решения технических проблем в системе теплоснабжения с.п. Семеновка, а также для теплоснабжения потребителей в перспективной застройке, генеральным планом сельского поселения и проектом строительства системы теплоснабжения в с.п. Семеновка, планируется следующие:

- теплоснабжение перспективных потребителей тепловой энергии осуществлять от встроенных, пристроенных и  индивидуальных  котельных индивидуально для каждого потребителя. Существующие котлы центральной и индивидуальных котельных (модульные котельные №1, №2 и №3) по окончании срока эксплуатации заменяются на аналогичные;

- сохранение существующей зоны действия индивидуального теплоснабжения;

- магазин торговой площадью 70 м. кв. по улице Зеленая в п. Новая Жизнь обеспечить теплом от индивидуального теплогенератора;

- планируемые к строительству усадебные жилые дома обеспечить теплом от индивидуальных  источников  теплоснабжения,  суммарной  тепловой мощностью на 2020 год – 0,7 Гкал/час.

Индивидуальные теплогенераторы располагаются внутри зданий потребителей тепловой энергии, модульные котельные располагают на открытом воздухе рядом с потребителями тепла и в строительстве тепловых сетей не нуждаются.

Таким образом, в период до 2020 года строительство тепловых сетей, в с.п. Семеновка Нефтегорского муниципального района Самарской области, не предусматривается.

Таблица  7.6. Источники тепловой энергии по перспективному строительству.

| Потребитель тепловой энергии | Тепловая нагрузка на отопление и вентиляцию, Гкал/час (кВт) | Источник тепловой энергии | Мощность источника тепловой энергии, кВт |
| --- | --- | --- | --- |
| Дом культуры на 330 мест и спортивного зала на 240 м.кв. площади пола по улице Центральная | 0,3522 (410) | Модульная котельная | 500 |
| Магазин торговой площадью 70 м2 по ул. Садовая | 0,0125 (14,54) | Настенный или напольный газовый котел | 20 |
| Предприятие бытового обслуживания на 5 рабочих мест по улице Садовая | 0,031 (36) | Настенный или напольный газовый котел | 40 |
| Комплексное предприятие коммунально-бытового обслуживания с прачечной на 40 кг белья в смену, химчисткой на 4 кг вещей в смену, баней на 10 мест | 0,076 (88,3) | Напольный | 100 |
| Магазин торговой площадью 70 м. кв. по улице Зеленая п. Новая Жизнь | 0,0125 (14,54) | Настенный или напольный газовый котел | 20 |
| Индивидуальные жилые дома | Суммарная тепловая нагрузка 0,7 (812) | Настенные или напольные газовые котлы | 30-40 |

Предложения по величине необходимых инвестиций в новое строительство и реконструкцию системы теплоснабжения представлены ниже в таблице 7.7.

Таблица  7.7. Объём инвестиций в новое строительство и реконструкцию системы теплоснабжения до 2020 года. График реализации мероприятий в системе теплоснабжения до 2020 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изме-рения | Объемные показатели, всего | Цели мероприятия | Реализация мероприятий по этапам |  | Стоимость мероприятий (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013-2016 г. | 2017-2020 г. |  |
| 1.1. | Строительство новой котельной тепловой мощностью 0,43 Гкал/час (500 кВт) для дома культуры на 330 мест | кВт | 500 | Увеличение производительности системы теплоснабжения | 1665,0 | - | 1665 |
| 1.2. | Установка настенного или напольного газового котла тепловой мощностью 0,0172 Гкал/час (20 кВт) магазина торговой площадью 70 кв. м по улице Садовая | кВт | 20 | Увеличение производительности системы теплоснабжения | 34 | - | 34 |
| 1.3. | Установка настенного или напольного газового котла тепловой мощностью 0,0344 Гкал/час (40 кВт) Предприятие бытового обслуживания на 5 рабочих мест по улице Садовая | кВт | 40 | Увеличение производительности системы теплоснабжения | 42 | - | 42 |
| 1.4. | Установка напольного котла тепловой мощностью 0,086 Гкал/час (100 кВт) Комплексное предприятие коммунально-бытового обслуживания с прачечной на 40 кг белья в смену, химчисткой на 4 кг вещей в смену, баней на 10 мест | кВт | 100 | Увеличение производительности системы теплоснабжения | 154 | - | 154 |
| 1.5. | Установка настенного или напольного газового котла тепловой мощностью 0,0172 Гкал/час (20 кВт) Магазин торговой площадью 70 м. кв. по улице Зеленая | кВт | 20 | Увеличение производительности системы теплоснабжения | 34 | - | 34 |
|  | Итого: |  |  |  | 1929,0 |  | 1929,0 |

8. Организация реализации проектов программы с.п. Семеновка муниципального района Нефтегорский Самарской области. Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф) за подключение (присоединение). Обосновывающие материалы.

8.1. Оценка суммарных затрат на реализацию Программы.

Капитальные затраты на реализацию всего комплекса мероприятий Программы на срок 2013-2020 составляют 5097,75 тыс. руб.

Таблица 8.1. Суммарные затраты по реализацию мероприятий Программы, тыс. рублей.

| Показатель | Сумма | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Капитальные затраты в т.ч. | 5097,75 | 458,6 | 1101,6 | 1101,6 | 1101,6 | 333,6 | 333,6 | 333,6 | 333,6 |
| по системе водоснабжения | 2450,0 | 368,8 | 368,8 | 368,8 | 368,8 | 243,8 | 243,8 | 243,8 | 243,8 |
| по системе водоотведения | 718,8 | 89,8 | 89,8 | 89,8 | 89,8 | 89,8 | 89,8 | 89,8 | 89,8 |
| по системе теплоснабжения | 1929,0 | - | 643,0 | 643,0 | 643,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Непредвиденные расходы | 509,8 | 45,9 | 110,2 | 110,2 | 110,2 | 33,4 | 33,4 | 33,4 | 33,4 |
| Управление Программой | 102,0 | 9,2 | 22,0 | 22,0 | 22,0 | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| Итого затраты | 5709,5 | 513,6 | 1233,8 | 1233,8 | 1233,8 | 373,6 | 373,6 | 373,6 | 373,6 |

Общая смета затрат Программы рассчитывалась по базовым капитальным затратам, уточнение и проверка объективности которых в данной работе не производилась. Точный размер данных затрат рассчитывается в рамках инвестиционных и производственных программ коммунальных предприятий с.п. Семеновка Нефтегорского муниципального района. Дополнительно были учтены:

- непредвиденные  затраты, связанные с физически непредвиденными расходами и ростом цен, в размере 10% от величины капитальных затрат;

- затраты на управление Программой, в размере 2% от величины капитальных затрат.

Максимальный годовой размер инвестиций по Программы достигает 1233,8 тыс. руб.

Соответственно при анализе источников инвестиций Программы необходимо рассматривать все возможные варианты привлечения средств.

8.2. Характеристика основных источников финансирования. Структура финансирования.

На данный момент тарифы на услуги организаций коммунального комплекса с.п. Семеновка Нефтегорского района Самарской области не содержат инвестиционной надбавки, позволяющей финансировать из тарифов  строительство  и  (или) модернизацию систем коммунальной инфраструктуры.

Отсутствие информации о существующей доле затрат населения на ЖКУ и энергетические ресурсы, не позволяет произвести расчет возможности внедрения инвестиционной  надбавки в тарифе ОКК.

Учитывая низкий уровень доходов населения в сельском поселении Семеновка, при разработке Программы, было сделано допущение о невозможности финансирования мероприятий Программы за счет инвестиционных надбавок.

Исходя из рассмотренных ограничений по источникам финансирования  мероприятий Программы,  была определена структура финансирования. Данные по структуре содержатся в таблице  8.2.  Основной смысл структуры заключается в финансировании мероприятий Программы в большей степени их внебюджетных источников  –  заемные средства (кредиты банков, лизинг) и средства энергосервисных компаний.

Таблица  8.2. Структура финансирования мероприятий Программы.

| Показатель | Сумма, тыс. руб. | Доля, % |  | 2013 |  | 2014 |  |  | 2015 |  | 2016 | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  | 2020 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бюджет Самарской области | 570,9 | 10 |  | 51,4 |  | 123,4 |  |  | 123,4 |  | 123,4 | 37,4 |  | 37,4 |  | 37,4 |  | 37,4 |  |
| Бюджет муниципального района Нефтегорский | 171,3 | 3 |  | 15,4 |  | 37,0 |  |  | 37,0 |  | 37,0 | 11,2 |  | 11,2 |  | 11,2 |  | 11,2 |  |
| Бюджет сельского поселения | 57,1 | 1 |  | 5,1 |  | 12,3 |  |  | 12,3 |  | 12,3 | 3,7 |  | 3,7 |  | 3,7 |  | 3,7 |  |
| Фонд энергосбережения | 57,1 | 1 |  | 5,1 |  | 12,3 |  |  | 12,3 |  | 12,3 | 3,7 |  | 3,7 |  | 3,7 |  | 3,7 |  |
| Заемные средства | 1427,4 | 25 |  | 128,4 |  | 308,4 |  |  | 308,4 |  | 308,4 | 93,4 |  | 93,4 |  | 93,4 |  | 93,4 |  |
| Энергосервисные компании | 3425,7 | 60 |  | 308,2 |  | 740,3 |  |  | 740,3 |  | 740,3 | 224,2 |  | 224,2 |  | 224,2 |  | 224,2 |  |
| ИТОГО | 5709,5 |  | 100 |  | 513,6 |  | 1233,8 | 1233,8 |  | 1233,8 |  |  | 373,6 |  | 373,6 |  | 373,6 |  | 373,6 |

8.3. Механизм реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры с.п. Семеновка муниципального района Нефтегорский Самарской области.

Стратегический принцип развития систем коммунальной инфраструктуры с.п. Семеновка.

Стратегический принцип развития систем коммунальной инфраструктуры с.п. Семеновка заключается в переориентации целей деятельности по эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры: приоритетом должно стать не обслуживание инфраструктуры как имущественного комплекса, а обеспечение потребителей товарами и услугами в соответствии с заданными стандартами качества, надежности и безопасности. Данный принцип реализуется посредством следующих управленческих механизмов:

1) Построение системы ключевых показателей и индикаторов деятельности организаций коммунального комплекса с.п. Семеновка. Данные показатели индикаторы должны базироваться на программе комплексного развития с.п. Семеновка и отражать основные условия функционирования и развития инженерной инфраструктуры, которые должны быть обеспечены соответствующим предприятием. На основе данных индикаторов должны формироваться производственные (для обеспечения условий функционирования) и инвестиционные (для обеспечения условий развития) программы организации коммунального комплекса. Оценка деятельности организации коммунального комплекса должна основываться, в первую очередь, на оценке достижения установленных значений ключевых показателей и индикаторов.

2) Утверждение инвестиционных программ организации коммунального комплекса и заключение договоров между администрацией с.п. Семеновка, организацией коммунального комплекса и кредитными и финансовыми организациями на их реализацию. Инвестиционные программы должны стать инструментом для достижения установленных Программой целевых показателей и индикаторов. Разработка инвестиционных программ должна осуществляться в соответствии с «Методическими рекомендациями по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», утвержденными приказом Минрегиона России от 10.10.2007 г. № 99. Программа комплексного развития реализуется посредством двухэтапной разработки инвестиционных программ: первый этап – 2013 – 2016 гг., второй этап – 2017 – 2020 гг.

В отношении системы электроснабжения, реализация настоящей Программы осуществляется посредством утверждаемых в установленном порядке инвестиционных программ филиала ОАО «МРСК Волги» «Самарские распределительные сети», ООО «СКС». Для целей согласования инвестиционных программ ОАО «МРСК Волги» «Самарские распределительные сети» с планами развития с.п. Семеновка, настоящая Программа должна быть предоставлена  данной организации, в том числе корректировки Программы с учетом реализации промежуточных этапов.

Договоры, определяющие условия реализации инвестиционных программ, заключаются в целях развития систем коммунальной инфраструктуры. Договоры заключаются между администрацией с.п. Семеновка, соответствующей организацией коммунального комплекса и финансовыми организациями. Такие договоры должны включать:

- цели договора, представленные системой показателей и индикаторов, характеризующих развитие систем коммунальной инфраструктуры (показатели обеспечения надежности, сбалансированности систем, эффективности деятельности, обеспечения экологической безопасности, энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в результате реализации программы, и их значения);

- права и обязанности сторон по таким ключевым вопросам, как порядок финансирования мероприятий, порядок выполнения мероприятий, порядок регистрации прав на создаваемые объекты и сооружения систем коммунальной инфраструктуры, порядок осуществления контроля и мониторинга, порядок и основания для пересмотра инвестиционной программы, тарифов и надбавок;

- ответственность сторон;

- перечень мероприятий программы и их стоимость;

- объемы и источники финансирования мероприятий (в том числе, собственные средства организации коммунального комплекса, бюджетные средства, заемные средства).

3) Переход к долгосрочному тарифному регулированию, включающему установление тарифов и надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса (в первую очередь на питьевую воду, отведение сточных вод (вывоз ЖБО), тепловую энергию) с.п. Семеновка на несколько лет. Первый этап такого перехода может предусматривать установление тарифов и надбавок к тарифам на 3 года (2014 – 2016 гг.), второй этап – 4 года (2017 – 2020 гг.).

При этом целесообразно предусмотреть различные механизмы финансирования следующих групп мероприятий инвестиционной программы:

- Для мероприятий со сроком окупаемости, не превышающим срок действия тарифов (надбавок к тарифам) (3 – 5 лет). Финансирование таких мероприятий должно компенсироваться за счет экономии, полученной в результате реализации мероприятия. При этом расходы, которые снижаются от реализации мероприятия, при установлении тарифов и надбавок к тарифам учитываются в размере, характерном до момента реализации мероприятия.

- Для мероприятий со сроком окупаемости, превышающим срок действий тарифов (надбавок к тарифам) (свыше 4 лет). Финансирование таких мероприятий осуществляется посредством включения необходимых расходов в финансовые потребности на реализацию инвестиционной программы.

4) Реформирование системы применения предельных индексов изменения тарифов (с учетом надбавок к тарифам).

Как уже отмечалось, существующая практика тарифного регулирования фактически сводится к индексации действующих тарифов на величину предельного индекса (или величину, близкую к ней). Однако данный подход является препятствием на пути реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, он не стимулирует организации коммунального комплекса к развитию эксплуатируемых систем коммунальной инфраструктуры, финансирование которого осуществляется по остаточному принципу. Необходимо выделение из величины предельного индекса составляющей, приходящейся на тариф (без учета инвестиционной составляющей), и составляющей, приходящейся на надбавку к тарифу (инвестиционную составляющую). При этом такое разделение должно осуществляться вне зависимости от наличия инвестиционной программы организации коммунального комплекса. Ключевым в данном случае становится принцип – финансирование деятельности организации коммунального комплекса не может осуществляться в одинаковом размере как при наличии, так и при отсутствии инвестиционной программы. Инвестиционная программа является механизмом обоснования дополнительного финансирования на развитие систем коммунальной инфраструктуры. Применение такого принципа, ОАО «Нефтегорская ТЭК» позволяет получить гарантированный источник финансирования инвестиционной программы, который не может быть направлен на финансирование текущей производственной деятельности. В условиях с.п. Семеновка развитие систем коммунальной инфраструктуры должно стать таким же полноценным видом деятельности организаций коммунального комплекса, как и обеспечение товарами и услугами существующих потребителей.

5) Имущественные отношения между организациями коммунального комплекса и органами местного самоуправления Нефтегорского района и с.п. Семеновка должны определяться исходя из одной из основных целей деятельности таких организаций – развитие систем коммунальной инфраструктуры. Учитывая существующие имущественные отношения, а также то, что в необходимом объеме развитие систем коммунальной инфраструктуры с.п. Семеновка не может быть обеспечено только за счет внебюджетных источников (в условиях ограничения по доступности товаров и услуг для потребителей), представляются возможными следующие механизмы:

- докапитализация (с последующим разделением капитала между Нефтегорским районом и с.п. Семеновка) действующих организаций коммунального комплекса (ОАО «Водоканал», АФК «Ахатчиков А.В.», ОАО «Нефтегорская ТЭК») посредством внесения в уставной капитал средств из бюджетов Нефтегорского района и с.п. Семеновка, которые впоследствии направляются на реализацию инвестиционной программы. В этом случае происходит соразмерное увеличение доли района и муниципального образования в капитале организаций;

- непосредственное инвестирование средств бюджетов Нефтегорского района и с.п. Семеновка в строительство систем коммунальной инфраструктуры с последующей передачей объектов организациям коммунального комплекса в аренду.

Второй вариант имеет несколько ограничений: при такой схеме затрудняется привлечение финансирования из внебюджетных источников, становится сложной реализация мероприятий по модернизации уже существующих объектов и сооружений. Исходя из этого в качестве приоритетного может рассматриваться первый вариант.

Реализация Программы.

Реализация Программы осуществляется Администрацией сельского поселения Семеновка муниципального района Нефтегорский Самарской области.

Основными функциями Администрации с.п. Семеновка по реализации Программы являются:

- реализация мероприятий Программы;

- подготовка и уточнение перечня программных мероприятий и финансовых потребностей на их реализацию;

- организационное, техническое и методическое содействие организациям, участвующим в реализации Программы;

- обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления с.п. Семеновка, организаций коммунального комплекса, участвующих в реализации Программы;

- организация оценки соответствия представленных инвестиционных программ организаций коммунального комплекса установленным требованиям;

- участие в разработке инвестиционных программ и подготовка проекта соглашения с организациями коммунального комплекса на реализацию инвестиционных программ;

- обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления с.п. Семеновка по вопросам заключения договоров на реализацию инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, участвующих в реализации Программы;

- мониторинг и анализ реализации Программы;

- сбор информации о ходе выполнения производственных и инвестиционных программ организаций в рамках проведения мониторинга Программы;

- осуществление сбора информации о реализации Программы и использовании финансовых средств;

- осуществление оценки эффективности Программы и расчет целевых показателей и индикаторов реализации Программы;

- подготовка заключения об эффективности реализации Программы;

- подготовка докладов о ходе реализации Программы главе администрации сельского поселения и предложений о ее корректировке;

- осуществление мероприятий в сфере информационного освещения и сопровождения реализации Программы;

- оценка эффективности использования финансовых средств;

- вынесение заключения по вопросу возможности выделения бюджетных средств на реализацию Программы.

Контроль за исполнением Программы.

Контроль за исполнением Программы осуществляет Глава администрации с.п. Семеновка.

В рамках осуществляемых функций Администрация с.п. Семеновка подготавливает соответствующие необходимые документы для использования организациями, участвующими в реализации Программы.

На основе результатов мониторинга выполнения Программы Администрацией с.п. Семеновка формируется информационная аналитическая база об изменении целевых показателей Программы. Данная информационная база используется для оценки Программы, а также для принятия решений о ее корректировке.

В области теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения механизм реализации мероприятий Программы программ должен соответствовать требованиям: Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении», Федерального закона №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждаемых Правительством РФ.

Система нормативно-правового обеспечения Программы.

В целях повышения результативности реализации мероприятий Программы требуется разработка ряда нормативно-правовых документов по с.п. Семеновка, в том числе:

- Система критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса – муниципальный правовой акт должен содержать перечень критериев, используемых при определении доступности товаров и услуг организаций коммунального комплекса, их значения и порядок проведения оценки;

- Порядок утверждения технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры – муниципальный правовой акт должен определять порядок взаимодействия заинтересованных органов местного самоуправления между собой, а также с организациями коммунального комплекса по вопросам технических заданий по разработке инвестиционных программ. Технические задания должны включать основные требования к разработке, содержанию и реализации инвестиционной программы организации коммунального комплекса;

- Технические задания по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры;

- Порядок утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры. Муниципальный правовой акт должен определять порядок взаимодействия заинтересованных органов местного самоуправления между собой, а также с организациями коммунального комплекса по вопросам разработки инвестиционных программ;

- Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры. Формирование источников финансирования Программы на уровне бюджета с.п. Семеновка Нефтегорского муниципального района и бюджетов района и области;

- Создание механизма мониторинга экономии бюджетных средств от реализации Программы;

- Создание механизма аккумуляции полученной экономии с использованием средств на цели реализации Программы, погашения обязательств.

Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации Программы.

Эффективность реализации Программы носит комплексный характер. Осуществление мероприятий Программы даст следующие ключевые социальные, экономические и экологические результаты:

- повышение качества жизни населения за счет улучшения качества коммунальных услуг;

- обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры;

- обеспечение потребностей жилищного строительства;

- эффективное функционирование систем коммунальной инфраструктуры;

- обновление и модернизация основных фондов коммунального комплекса;

- улучшение экологической ситуации.

Критерием оценки социально-экономических и экологических последствий является степень достижения целевых индикаторов, установленных Программой. Оценка социально-экономических и экологических последствий Программы приведена Паспорте Программы (Раздел 2) по соответствующим системам коммунальной инфраструктуры.

Степень достижения целевых индикаторов определяется с использованием комплексного индикатора выполнения Программы. Определение комплексного индикатора осуществляется в соответствии с Методикой оценки эффективности программы, приведенной в Приложении № 2 к Программе.

Показателем не достижения целевых индикаторов Программы (низкая эффективность реализации Программы) является значение комплексного индикатора выполнения Программы менее 0,9. Эффективность реализации Программы является высокой при достижении значения комплексного индикатора более 0,9.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется путем определения степени достижения ожидаемых результатов посредством сравнения текущих значений целевых индикаторов с предусмотренными Программой значениями.

Для оценки эффективности используются значения основных целевых индикаторов.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации Программы и в целом по окончании ее реализации.

Эффективность реализации Программы оценивается через комплексный индикатор выполнения Программы. Комплексный индикатор рассчитывается в следующем порядке:

1. Определяется индекс изменения каждого индикатора Программы:

отношением разности текущего и исходного значений к разности планового на конец периода мониторинга и исходного значений индикатора – в случае, если положительный эффект отражается максимизацией индикатора;

отношением разности исходного и текущего значений к разности исходного и планового на конец периода мониторинга значений индикатора – в случае, если положительный эффект отражается минимизацией индикатора:

Индизм. = Индтек−ИндисхИндплан−Индисх

или

Индизм. = Индисх−ИндтекИндисх−Индплан

где Индизм –индекс изменения индикатора за период мониторинга, доли;

Индтек, Индисх, Индплан – соответственно текущее (по результатам периода мониторинга), исходное (на начало периода мониторинга) и плановое (на период мониторинга) значение целевого индикатора, ед. изм.

2. Определяется комплексный индикатор  как сумма произведений индексов изменения отдельных индикаторов на удельный вес таких индикаторов:

Индкомп=(ИндизмiхУДi)

где:

Индкомп – комплексный индикатор выполнения Программы, доли;

Индизмi – индекс изменения i-го индикаторы, доли;

Удi – удельный вес i-го индикатора, доли;

N – количество целевых индикаторов Программы (6 ед.).

Удельные веса индикаторов:

- обеспечение индекса нового строительства тепловых источников – 0,19;

- обеспечение индекса замены котельного оборудования – 0,18;

- обеспечение индекса установки приборов учета – 0,16;

- обеспечение индекса нового строительства водяных сетей – 0,18;

- обеспечение индекса нового строительства водопроводных насосных станций – 0,19;

- обеспечение индекса нового строительства выгребных ям – 0,1.